弋阳县方团水电站增效扩容改造工程水轮发电机组主要部件和附属设备采购及安装标段

招标文件

【YYFTSDZ2013—01】

招     标     人：弋阳县方团水电站增效扩容改造工程项目部（盖单位章）

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

二○一叁年十二月

目   录

第一卷 商务文件	1

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法	9

第四章  合同条款及格式	12

第五章  设备清单	16

第六章  投标文件格式	21

第二卷 技术标准和要求	36

第三卷 招标图纸	另册

# 商务文件

## 第一章  招标公告

弋阳县方团水电站增效扩容改造工程招标公告（第二次）

1. 招标条件

本招标项目弋阳县方团水电站增效扩容改造工程 已由上级主管部门批准实施，项目资金已落实。招标代理机构为江西中汇工程技术监理咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：弋阳县

2.2标段划分及招标金额：本次招标共分为4个采购标段，一标段为水轮发电机组主要部件和附属设备采购及安装标段约 870 万元，二标段为高低压开关柜及其附属设备采购标段约 176万元，三标段为户外升压站电气设备采购标段约 145 万元；四标段为计算机监控保护系统及直流系统设备采购标段约 170 万元

2.3计划工期：水轮发电机组主要部件和附属设备采购及安装标段：120日历天，预计2014年7月30日交货。高低压开关柜及其附属设备采购标段：60日历天，预计2014年7月30日交货。户外升压站电气设备采购标段：60日历天预计2014年7月30日交货。计算机监控保护系统及直流系统设备采购标段60日历天，预计2014年7月30日交货。

2.4质量要求：合格。

3.投标人资格要求

3.1 水轮发电机组主要部件和附属设备采购及安装标段要求投标人须具备：

（1）在国内取得工商行政登记注册，具备独立法人资格，具有注册资金3000 万元以上(含3000万)营业执照且具有水轮发电机组及其附属设备的制造经营范围。

（2）通过ISO9000质量管理体系认证，并具有完善的质量管理体系。

（3）近五年（2009年1月1日至2013年12月1日，以合同签订时间为准）在国内外有成功设计、制造过类似机组的业绩；

3.2 高低压开关柜及其附属设备采购标段要求投标人须具备：

（1）在国内取得工商行政登记注册，具备独立法人资格，具有注册资金2000 万元以上(含2000万)营业执照且具有高低压开关柜设备的制造经营范围。

（2）通过ISO9000质量管理体系认证及3C认证，并具有完善的质量管理体系。

（3）近三年（2010年1月1日至2012年12月31日，以合同签订时间为准）在国内外有成功设计、制造过类似开关柜设备的业绩；

3.3 户外升压站电气设备采购标段要求投标人须具备：

（1）在国内取得工商行政登记注册，具备独立法人资格，具有注册资金3000 万元以上(含3000万)营业执照且具有变压器等设备的制造经营范围。

（2）通过ISO9000质量管理体系认证，并具有完善的质量管理体系。

（3）近三年（2010年1月1日至2012年12月31日，以合同签订时间为准）在国内外有成功设计、制造过类似设备的业绩；

3.4 计算机监控保护系统及直流系统设备采购标段要求投标人须具备：

（1）在国内取得工商行政登记注册，具备独立法人资格，具有注册资金3000 万元以上(含3000万)营业执照且具有自动化保护设备的制造经营范围。

（2）具有计算机信息系统集成企业资质叁级及以上资质。

（3）通过ISO9000质量管理体系认证，并具有完善的质量管理体系。

（4）近五年（2009年1月1日至2013年12月1日，以合同签订时间为准）在国内外有成功设计、制造过类似设备的业绩；

3.5 投标人需提供近三年（2010年1月1日至2012年12月31日）经审计机构审计过的财务报表。

3.6投标人近三年无严重违法或违约行为记录，售后服务体系完善，市场信誉良好。

3.7 本项目不接受代理商和联合体投标。

3.8本次招标实行资格后审，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算。

4.招标文件的获取

4.1凡符合资格条件且有意参加投标者，请于公告发布之日起，自行在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网(www.zhjlzx.com)下载招标文件，并按要求编制投标文件参与投标，招标文件售价800元/标段，招标文件资料费须从投标人注册所在地基本账户汇入指定账户（开户行：中信银行南昌海关桥支行；户名：江西中汇工程技术监理咨询有限公司；账 号：7281310182600020218；到账截止时间为2014年 3月 6日17时00 分，按要求到账的即视为报名），投标人在银行办理转账时应注明“方团电站**标段资料费”字样，并在开标会现场提供银行单据原件以备核查，否则不接受其投标文件，下载招标文件并递交招标文件费后即视为报名。第一次公告后已报名的投标单位不需要重复递交招标文件资料费.

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2014年 3 月 7日上午9时30分，递交投标文件地点为上饶市建设工程交易中心。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.有关事项说明

6.1本次招标招标文件的澄清、修改和补充等材料，将及时在江西中汇工程技术监理咨询有限公司(www.zhjlzx.com)网站上发布，请各投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

6.2根据《关于在水利工程招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（赣检发预字[2013]3号）关于将行贿犯罪档案查询作为水利工程项目招投标的必经程序的规定，投标申请人或投标人自行到单位所在地或业务发生所在地检察机关申请对本单位企业法人及拟派项目负责人进行行贿犯罪档案查询，并于在开标会现场将查询结果原件递交给招标人，未在开标现场提交的视为自动放弃投标资格。

6.3 在公示期间招标人将对中标候选人进行实地考察。

7.发布公告的媒介

本招标公告同时在中国采购与招标网、江西省招标投标网、上饶市建设工程交易中心网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网发布。

8.联系方式

招 标 人：弋阳县方团水电站增效扩容改造工程 项目部

联系人：胡先生 联系电话：13576360726

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

联 系 人：张翠丽 联系电话: 18607037711

传 真：0791-83800108

地 址： 江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801公司网址：(www.zhjlzx.com)

## 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：弋阳县方团水电站增效扩容改造工程项目部 地址：弋阳县水利局 联系人：胡先生 电话：13576360726 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江西中汇工程技术监理咨询有限公司 地址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居Ｄ栋２８０１ 联系人： 张女士 电话：18607037711 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 弋阳县方团水电站增效扩容改造工程水轮发电机组主要部件和附属设备采购及安装标段 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 | 方团水电站 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金 |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 水轮发电机组及其附属设备采购及安装 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：120日历天 预计交货日期：2014年7月30日 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | （1）在国内取得工商行政登记注册，具备独立法人资格，具有注册资金 3000 万元及以上营业执照且具有水轮发电机组及其附属设备的制造经营范围。 （2）通过ISO9000质量管理体系认证，并具有完善的质量管理体系。 （3）近五年（2009年1月1日至2013年12月1日，以合同签订时间为准）在国内外有制造过类似机组的业绩； （4）投标人需提供近三年（2010年1月1日至2012年12月31日）经审计机构审计过的财务报表。 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织□组织 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开□召开 |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2014年 2月 28日 |  |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | 2014年 2月 28日 |  |
| 1.11 | 偏离 | □不允许 ☑允许 允许细微偏差，见招标文件评分办法。 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发表的招标文件澄清文件及修改文件 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2014年2月 28日 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2014年 3 月 7日上午9时30分 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 由投标人自行在江西中汇工程技术监理咨询有限公司(www.zhjlzx.com)网站上查看 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 由投标人自行在江西中汇工程技术监理咨询有限公司(www.zhjlzx.com)网站上查看 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为应该递交的其他材料 |  |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的０．９８倍值，即０．９８×(A-G）+G，Ｇ为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账（必须从单位基本账户汇入招标人指定账户） 投标保证金的金额：人民币 壹拾 万元整 投标保证金的递交截止时间：2014年 3 月 6日下午16时30分 户名、开户银行、账号： 户名：上饶市建设工程交易中心 开户行：江西省上饶市上饶银行广信大道支行 账 号：2031 0311 0000 001 083 备注：注：①投标保证金必须在到账截止时间之前到达以上帐户。 ②投标保证金未按招标文件规定到达指定账户的，视为放弃投标。投标人在银行办理转账时，必须要求银行注明：“方团水电站投标保证金”。投标保证金未按招标文件规定到达指定账户的，视为放弃投标 |  |
| 3.5.1 | 投标文件份数 |  | 正本1份，副本5份 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件在招标文件格式规定的签字及盖章处，必须有投标人的法定代表人签名和公章 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 上饶市建设工程交易中心 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否□是 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：上饶市建设工程交易中心 评标委员会构成：7人； 评标专家确定方式：从江西省水利工程评标专家库中随机抽取。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑否□是 推荐的中标候选人数：3 |  |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 江西省招标投标网、上饶市建设工程交易中心网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网 |  |
| 7.3 | 投标人已标价工程量清单电子文件 | 份数：1份； 格式：EXCEL1997～2003； 载体: U盘（不接受光盘）； 封装：报价标段的电子文件用信封密封并放入所投标段的投标文件正本封装袋内，并在信封上标注清楚投标人名称和标段名称，未提供电子U盘的视为无效报价。 |  |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：中标金额的10% |  |
| 9 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 1、招标代理费按国家计委关于《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002年】1980号和发改办价格【2003】857号）的规定计算，由中标人支付。各投标人在投标报价时需考虑分摊的单价中，不单独列项。 中标单位应向交易中心支付综合服务费。 2、中标人接到招标代理机构通知后5日内，必须按时到指定地点领取中标通知书。如招标文件约定由中标人支付招标代理服务费和工程交易综合服务费的，还应先向招标代理机构和公共资源交易中心支付这些费用。 3、中标人必须在领取中标通知书后5日内，向招标人提交履约保证金，与招标人商谈并签订合同。 4、如中标人出现不按规定支付招标代理服务费或工程交易综合服务费，或出现不按时领取中标通知书、不按时提交履约保证金、不按时与招标人签订合同等情况之一的，招标人将没收其投标保证金，向上级主管部门报告其不良行为，并将确定后续中标候选人为中标人。 5、中标后需递交的投标文件份数根据签订合同时业主的要求。 6、投标人需在开标会上提供所有资格评审、商务评审的原件； 7、投标人资格评审所需的原件必须提供全，未提供或提供不全的视为资格审查不通过。 8、投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件采购清单中的任何内容。采购清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人如有对采购清单工程量修改、增减，按无效报价处理，报价分为0分。 9、在开标现场需查验的原件：营业执照、法人代表证明或授权委托书及本人身份证、投标保证金转账凭证、行贿档案查询结果原件（查询时间为公告发布之日后,二次公告发布时间2014年2月17日） |  |  |  |

## 一、说明

### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本招标公告中所述货物、工程和服务的采购。

## 2.定义

2.1“招标人”是指依法进行招标的项目法人。

2.2“招标代理机构”是指依法经认定资格的江西中汇工程技术监理咨询有限公司。

2.3 “投标人”或“供应商”是指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其它组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

## 3.投标人的资格条件

详见“第一章 招标公告”

## 4.投标费用

4.1 不论投标的结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 5.投标人代表

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》(格式详见“第五章 投标文件格式7-4 法定代表人授权书”)。

## 二、 招标文件

## 6.招标文件构成

6.1 要求提供的工程、货物和服务的招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条款

第四章 合同格式

第五章 投标文件格式

第六章 工程量清单、设备技术参数及工程概况

第七章 技术规范

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标工程、货物和服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式或采取无记名电子信箱方式在投标截止时间十五日以前通知招标代理机构或招标人。即招标代理机构将组织招标人对投标人所要求澄清的内容在招标代理公司网站上予以答复。逾期提出的任何疑问，招标人或招标代理机构可不予答复。

7.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为同意。

## 8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

8.2修改后的内容是招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在投标截止时间前应随时关注招标代理公司网站是否有补遗文件。

## 三、 投标文件的编制

## 9.提示

9.1 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提供投标文件和资料。

## 10.投标文件计量单位

10.1投标文件中所使用的计量单位, 除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

## 11.投标文件的构成

11.1投标文件应由下列部分构成：

(1) 投标书

(2) 开标一览表(用于唱标)

(3) 货物明细表

(4) 技术规格响应/偏离表

(5) 商务条款响应/偏离表

(6) 技术文件

(7) 资格证明文件

(8) 投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需要说明的其他内容

投标人应将投标文件装订成册，并编写“投标文件目录”。

## 12.证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应提供证明其合格和资格的证明文件(见招标文件评标办法中资格审查条件”)。

## 13.证明货物符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交其工程、货物和服务符合招标文件规定的证明，作为投标文件的一部分。

13.2 工程、货物和服务与招标文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1)货物主要技术指标和性能的详细说明。

2)货物验收后运行一年所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3)对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数。

4)商务条款的偏差和例外。

5)工程的技术要求符合招标文件及国家相关法律法规、验收规范的相关要求。

13.3 本招标文件中所指出的设计、工艺、材料和设备的标准、商标或样本目录码的参考资料仅说明并非进行限制。投标人可提出改进设计、替代标准、商标或样本目录码，但该替代应相当于或优于本招标文件的规定，以使招标人满意。

## 14.投标报价

14.1 所有投标均以人民币报价，投标报价标明的单价为包括所有税费、保险费、配送服务费的交货价并含安装技术服务费用和备品备件及专用工具的价格。该投标报价包含投标人货源地送到招标人的耗材库房所需的所有费用。无论投标人采用何种运输方式及出现任何情况，每个品规（以最小计量单位投标）只允许一个报价，任何有选择的报价将不予接受。配送服务费用应包含在投标报价中，不另计。

14.2投标人所报出的投标价在合同的执行过程中是固定不变的，未经招标人、上级主管部门、中标人三方同意，不得以任何理由予以变更。

14.3投标人要按开标一览表（统一格式）的内容填写产品单价及其他事项。投标报价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标报价。

14.4投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标被视为无效投标。

14.5 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

14.6 最低报价不能作为中标的保证。

## 15.投标保证金

15.1投标人必须按投标人须知前附表规定的时间、数额和方法向招标人指定银行账户提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

注：投标保证金进帐凭证单位名称必须与投标人名称一致，且从投标人企业法人营业执照注册所在地企业基本账户汇至招标人指定的银行账户。

15.2 投标保证金采用银行转帐形式。

15.3 任何未按第15.1和第15.2条要求提交可接受投标保证金的投标将被视为非实质性响应性投标，作无效投标处理。

15.4 在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

15.5 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。

15.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被不予退回或扣除相关费用后上缴当地国库：

(1)投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；或

(2)中标供应商未按规定签订合同；或

(3)中标供应商未按规定缴付采购代理服务费；或

(4)中标供应商未按规定提交履约保证金；或

(5)中标供应商提供虚假材料和文件意图骗取中标。

## 16.投标有效期

16.1 投标应自本须知第19.1条规定的开标日起，并在“第二章 投标人须知”中“前附表”规定的时间保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标作无效投标处理。

16.2 在特殊情况下，招标代理机构可延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不影响保证金退还。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件,有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

## 17.投标文件的签署及规定

17.1 投标人应准备一份投标文件正本和“第二章 投标人须知”中“前附表”规定份数的副本。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本必须打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由投标人或经正式授权的代表用姓签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

17.3 投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由投标文件签字人签字或盖章。

17.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.5 电报、电传、传真形式的投标概不接受。

## 四、 投标文件的递交

## 18.投标文件的密封及标记

18.1 投标人应将投标文件正本一份和二份副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”字样。

18.2封口处有投标全权代表的签字或投标人公章。封皮上注明招标项目名称、合同编号、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

18.3 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

## 19.投标截止时间

19.1 投标文件必须在招标公告规定的投标截止时间前送达指定的投标地点。

19.2 招标代理机构推迟投标截止时间时，将会在代理公司网站上发补遗通知。在这种情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## 20.迟交的投标文件

20.1 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

## 21.投标文件的修改和撤回

21.1 在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其投标文件。

21.2 投标人修改或撤回投标文件的书面材料，须密封送达招标代理机构，同时应在封皮上标明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

21.3 从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

## 五、 开标及评标

## 22.开标

22.1 招标代理机构在“第一章 招标公告”中规定的时间、地点主持公开开标。开标时所有投标人法定代表人或委托代理人必须参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 开标时，在纪检、行政监督部门的监督下，由投标人或其推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后当众拆封并唱标。

22.3唱标时，招标代理机构将宣读投标人名称、制造商名称、投标价格、交货期、交货地点、修改或撤回投标的通知、投标声明以及招标代理机构认为合适的其他内容。

22.4招标代理机构将做开标记录。

## 23.投标文件的初审

23.1投标文件的初审分为：

(1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

(2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2 初审中，发现投标文件的内容有信息不完整、含义不明确、表述不一致或明显打字(书写)错误、个别计算上的错误情形，评标委员会按以下原则进行调整：

(1)信息不完整的：

A、投标文件有缺页情况的，依据原件澄清，并要求投标人对缺页部分进行补正；

B、表述不完整的，按上下文原意澄清，并要求投标人进行完整表述；

(2)含义不明确的，澄清仅限于投标人对投标文件的解释；表述不一致的，仅限于投标人采取其中一种表述。

(3)算术计算错误将按以下方法更正：

3.1开标时，以开标一览表为准；

3.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3.5如果投标人不同意对其错误的更正，其投标将作无效投标处理。

注：评标委员会将按上述修改错误的方法，修正投标报价。在投标人同意后，修正后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标按无效投标处理，不参与评审。

23.3评标委员会可以允许投标文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何投标人的相对排序。

23.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将作无效投标处理，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使投标成为实质上响应的投标，如发生下列情况之一的，其投标将作无效投标处理：

1) 未提交投标书的；

2) 未提交开标一览表或货物明细表或货物明细表中未列出分项报价的；

3) 提交了可调整报价的；

4) 投标人未提交投标保证金或金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的；

5) 资格证明文件不全的；

6) 投标文件没有加盖单位公章的，法定代表人授权书无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托的；

7) 投标有效期不足的；

8) 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

9) 投标人投标价格超出招标文件规定范围的；

10）招标文件规定的其他无效投标情形的。

23.5评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

## 24.投标的澄清

24.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但澄清不得对投标价格等实质内容做任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，投标人的澄清、说明书面材料，由其授权的代表签字。

## 25.投标的评价与比较

25.1评标委员会将按照招标文件中的评标办法和评审标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价及商务和技术评估，综合比较与评价。

## 26.评标委员会和评标办法

26.1 评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

26.2 评标委员会将按照下列评标办法和评审标准，对投标文件进行评审。

(1)评标将按照招标文件要求对投标报价、技术内容、商务内容等进行综合评分，计算出各投标人综合评分，并其按综合评分的由高到低进行排序及确定中标供应商。若投标人的综合评分相同，以下顺序决定排序：①以技术评分得分高者排序优先；①以商务评分得分高者排序优先；③以投标报价低者排序在先。④通过抽签确定。

(2)评标办法详见“第二章 投标人须知”中“前附表”。

## 27.与评标委员会的接触

27.1 除按本须知第24.1条规定的外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就其投标有关的事项与评标委员会接触。

27.2 投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定施加任何影响，都可能导致其投标无效。

## 六、 授予合同

## 28. 推荐中标候选供应商

28.1 评标委员会将审查推荐中标候选供应商是否有能力全面地履行合同。

28.2 在审查建议推荐中标候选供应商时将考虑其财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和评标委员会认为必要的、合理的资料。

## 29.公示

29.1 评标结束后，招标代理机构将在政府采购信息发布媒体上进行成交结果公示，公示期为5个工作日。

29.2投标人对中标结果的质疑必须在公示期内提出，并提交书面质疑书。 质疑书应当署名，由法定代表人或者投标人代表签字或盖章，并加盖投标人单位公章。质疑书应当包括下列主要内容：

(1)质疑人和被质疑人的名称，质疑人的地址、电话等；

(2)具体的质疑事项、事实根据和法律依据以及相关证明材料；

(3)提起质疑的日期。

## 30.中标通知书

30.1 公示期结束后，招标代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

30.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

30.3 当中标通知书发出后，招标代理机构将通知所有未中标的投标人，同时按照本须知第15.4条和第15.5条的规定退还所有投标保证金。

## 31.签订合同

31.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

31.2 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

31.3 合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 32.采购代理服务费及场地服务费

32.1 中标供应商应在中标通知书发出之日按本招标文件“第二章 投标人须知”中“前附表”规定向招标代理机构支付采购代理服务费。

33.2 中标供应商通过银行基本帐户转帐形式或现金形式支付采购代理服务费：

32.3 中标供应商如未按第32.1条规定办理，招标代理机构将按第15.6条规定不予退还其投标保证金。

32.4中标供应商应在成交通知书发出之前，向支付开标当日所产生的场地租用服务费用，具体收费标准以上饶市场地租用服务费用收费标准执行。根据上饶市公共资源交易中心有关规定，场地租用服务费由招标代理机构先向交易中心代付，中标单位确定后由中标单位支付给招标代理机构。

32.5招标代理机构确认以上费用到帐后，发放中标通知书。

## 33.解释权

33.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本招标代理机构。

## 评标办法

项目名称：弋阳县方团水电站增效扩容改造工程水轮发电机组主要部件和附属设备采购安装标段

一、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由7人组成，其中招标人代表不超过1名，评标专家按照《江西省水利工程建设项目招标投标管理暂行办法》（赣水建管〔2010〕236号）随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。

二、评审程序

1、评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2、评标委员会根据本评标办法对投标人投标文件的技术商务部分逐项打分累计汇总，技术商务组评标专家的打分平均后为投标人的技术商务部分得分；报价组评标委员会对投标人的投标报价进行复核，并根据本评标办法计算投标人的投标报价得分；技术商务部分得分与投标报价得分之和为投标人的最终得分。

3、评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低顺序推荐不超过3名中标候选人。综合评分相等时，以技术评分得分高者排序优先；技术评分相等时，以商务评分得分高者排序优先；商务评分也相等时，以投标报价低者排序优先。全部相同时，通过抽签确定最终的中标候选人排序顺位。

三、资格审查

（1）在国内取得工商行政登记注册，具备独立法人资格，具有注册资金 3000 万元及以上营业执照且具有水轮发电机组及其附属设备的制造经营范围。

（2）通过ISO9000质量管理体系认证，并具有完善的质量管理体系。

（3）近五年（2009年1月1日至2013年12月1日，以合同签订时间为准）在国内有制造过类似机组的业绩；

（4）投标人需提供近三年（2010年1月1日至2012年12月31日）经审计机构审计过的财务报表。

（5）投标保证金凭证（应从企业基本账户转账）；

（6）投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省水利工程投标资格状态。

上述证件、证书及证明材料均须提供原件（并符合招标文件要求），否则视为资格审查不合格。资格审查不合格的按废标处理。

四、商务部分评分标准（标准分：70分）

（一）投标报价评分标准（标准分：40分）

1、投标人的已标价工程量清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。

2、本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98倍值（固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不参与K值调整）即0.98×(A-G）+G。明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。

3、评标价的确定

评标价C=(0.8A+0.2B-G)×K+G。

其中：

（1）A为招标人编制的招标控制价。投标人的有效投标报价范围为0.90×(A-G）+G 至0.98×(A-G）+G (含界限数)，超出该范围的投标报价为无效报价。

（2）B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的。

(3)G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。

(4)K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取投标人代表，再由该投标人代表随机抽取相应的K值。

4、投标报价分值的计算

(1)投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为40分。

(2)投标报价与评标价之比大于1时，每高1%扣1分，直到扣完该报价得分为止。

(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣0.5分，直到扣完该报价得分为止。

(4) 报价计算采用直线内插法并精确到小数点后两位(四舍五入)。

报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价工程量清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值2分(采用直线内插法并精确到小数点后两位)。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。

5、固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整。

投标人的招标控制价中的每项固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整，否则按每误差1%扣除投标人报价部分分值2分（采用直线内插法并精确到小数点后两位），并按招标文件中相对应的金额恢复，且按恢复后的金额进入复核报价。

6、投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和工程量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价必须取小数点后两位（四舍五入）进入工程量清单中进行计算。

7、投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

（二）商务部分评分标准（标准分：30分）

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资金 | 3分 | 注册资金≧3000万元得3分。 |
| 2 | 体系认证 | 2分 | 水轮机，水轮发电机通过ISO9000质量管理体系论证得1分，ISO9001质量管理体系论证得2分，最高分得2分。 |
| 3 | 企业在本行业协会 的情况 | 4分 | 投标人为中国电器工业企业在水电设备分会会员单位得4分； |
| 4 | 企业资信 | 2分 | 企业获得银行AA级及以上信用等级证书的得2分，A级企业信用等级证书得1分； |
| 5 | 企业荣誉 | 4分 | 企业或产品、商标近三年获得荣誉的，每项1分，最高得4分。 |
| 6 | 企业业绩 （合同签订时间2009.1.1-2013.12.1之间） | 15分 | （1）、近五年制造过与本次招标的电站相近的业绩,转轮直径、单机容量相近的混流式水轮发电机组，并成功运行1年以上，每台套得5分，最高15分； |

- 技术部分评分标准 (标准分：30分）

| 序号 | 评分因素 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术特性和参数 | 10分 |  |
| 1.1 | 结构布置 | 2分 | 满足设计及现状尺寸要求、布置合理、操作方便、外观协调得2分；否则视各投标人差异情况酌情扣分。最低得1分. |
| 1.2 | 主要技术参数 | 8分 | - 水轮机在额定水头、额定流量工况下以额定转速运行，输出功率不得小于额定功率得1分。 - 轴流式水轮机模型最高效率92%及以上得2分，满足得1分，不满足得0分。混流式水轮机模型最高效率高于94%得2分，满足得1分，不满足得0分。 - 空蚀损坏保证及稳定运行保证满足国家标准规定的得1分。 - 发电机效率按投标厂家横向比较最高效率为标准,最高得2分,每降低0.5%扣0.5分,扣完为止. |
| 二 | 材料及加工工艺 | 4分 |  |
| 2.1 | 材料 | 2分 | 材料选择最优，满足招标文件要求的得2分；否则得0分。 |
| 2.2 | 加工工艺 | 2分 | 加工设备先进，制造工艺（包括切割加工、焊接、退火、数控加工、螺栓连接、组装及标志包装等）科学先进，精度高、工艺流程控制合理得2分；否则视各投标人差异情况酌情扣分。最低得1分. |
| 三 | 生产技术条件 | 10分 |  |
| 3.1 | 专利技术 | 3分 | 投标人拥有与水电产品有关的专利技术的，每项次得1分，最高得3分；（提供专利证书原件） |
| 3.2 | 企业的设备及加 工能力 | 7分 | 1.具有10m及以上数控立车的得2分，有大于5M小于10M数控立车的得1分，其他本项0分； 2.有Φ200mm及以上落地镗铣床得2分，有大于Φ160mm小于Φ200mm落地镗铣床得1分，其他本项0分； 3.有10米数控卧式车床的得2分，没有本项得0分； 4.具有发电机组绝缘处理模具热压设备的得1分，没有的得0分。 注：提供原始发票或经公证处公证的发票复印件及照片 |
| 四 | 售后服务 | 5分 | - 交货期满足招标文件要求，用户反映良好的，得1分，否则得0分； - 主要设备及附属设备保修期满足招标文件要求的得2分，没有满足招标文件要求的得0分； - 有完善的售后体系，保修期满后仍有继续服务承诺的得2分；无售后服务措施的得0分。 |
| 五 | 投标文件的响应性及完整性 | 1分 | 对商务、技术条款等招标文件实质性要求和条件完全响应，投标文件完整，无招标人不能接受的偏差的得1分；否则视各投标人差异情况酌情扣分。最低得0.5分. |
|  | 合计 | 30分 |  |

说明：以上评分标准涉及的项目内容必须提供原始材料（如：有关证书提供原始证件，有关生产加工设备提供原始发票或经公证处公证的发票复印件及照片，有关业绩提供合同原件及用户评价证明）。如发现投标人弄虚作假，将取消投标人的投标资格，并没收投标保证金。

## 合同主要条款及格式

### 合同条款

## 1.1  定义和解释

除另有说明外，下列名词定义和解释按本节所述。

1.1.1业主（招标单位、发包人、采购方、买方）：是指弋阳县方团水电站增效扩容改造工程项目部，全权负责处理本合同项目的事宜。在招标期间又可称“招标人”。

1.1.2电站设计单位：受发包人委托，负责电站设计，对机组及附属设备承包人所设计的技术文件及图纸的审查（这不减轻卖方对设备质量应尽的责任），签订技术协议书，参加主要设备验收等有关工作。

1.1.3 投标人：由采购方认可的，能够按合同文件规定条件提出投标书、实施合同的合格单位。

1.1.4 中标人：被业主选中可以签订合同的投标人。

1.1.5卖方：接到招标人中标通知书，并与买方签定了合同协议书的投标人，又称“承包人”。

1.1.6买方代表：是指由买方委派的，代表买方全面负责处理和监督合同技术、经济问题的个人或单位。

1.1.7工程师代表（包括监理工程师）：是指由买方代表指定的代表。在授权范围内，有权代表买方代表。

1.1.8 合同文件：系指招标人的全部招标文件、补充通知、中标通知书及中标人在投标有效期内补充的并被批准的所有书面文件。以及由合同双方共同签署和达成的所有书面协议。

1.1.9合同价格：指投标格式中所列的、在合同谈判期间按本标书有关条款追加或扣除的、并已被采购方接受的单价和总价。其价格在合同执行期间，除合同另有规定者外，不得要求调整。

1.1.10 招标图纸：签订合同前，以招标为目的，由招标人提供的图纸。

1.1.11 投标图纸：以投标为目的，由投标人提供的图纸。

1.1.12 卖方的图纸：由卖方提供的，描述合同文件中规定的工作和需要供应的、永久性设备的图纸。

1.1.13 图纸：凡与合同有关，批准使用的图纸。

## 1.2  转让和分包

除采购方书面同意外，卖方不得将本合同任何部分转让或分包。经采购方书面同意，卖方方可将部分单项分包给其它分包单位，但卖方应向采购方提交分包合同付本，并且应承担合同的全部责任和义务。投标文件中水轮机和发电机，合同签订后不能再转让和分包，否则属卖方违约。

## 1.3  买方代表和工程师代表

1.3.1 买方代表受采购方的委托有权解决和处理采购方与卖方之间，与本合同有关的问题。

1.3.2 买方代表有权对合同执行过程中出现的有关问题作出决定，签署证书和发布通知。

1.3.3 买方代表有权拒收不符合合同规定的设备和材料。

1.3.4 买方代表有权指定和委派工程师代表，但应书面通知卖方。

1.3.5 工程师代表在其授权范围内，有权代表买方代表对承包项目的各项工作进行监督，对成套设备进行测验和对有关问题作出决定。

1.3.6 买方代表对工程师代表未能否定的不符合合同规定的设备或材料有权予以否定，直至发出返工通知。

1.3.7 卖方对工程师代表所作出的任何决定有不同意见时，有权提请买方代表对该决定重新予以确认、或更改、或撤销。

## 1.4  合同文件

合同文件包括下列文件，下列文件组成本合同不可分割的部分，并具有法律效力。组成合同书的各项文件应互相解释、互为说明。合同文件如有矛盾时，以签字时间后者为准；同时签字的，以排前为准。除合同书另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1）本合同书（含补充协议及在本合同履行过程中经双方确认的组成合同的其它书面文件）

2）合同谈判纪要

3）合同价格表

4）合同条款

5）技术条款

6）设备特性及性能保证

7）图纸（经招标人确认的投标图纸及招标图纸）

8) 合同附件

附件1交货进度及交货地点要求

附件2中标通知书

9）招标文件（含澄清和补遗）

10）投标文件（含澄清）

11）经双方确认进入合同的其他文件

## 1.5 合同文件及资料的使用

1.5.1 卖方在没有得到采购方书面同意以前，不应向任何人员透露合同内容（为履行合同需要除外）。

## 1.6  变更指令

1.6.1采购方可在任何时候，通过买方代表以书面形式通知卖方对合同一般范围内的以下一方面或多方面作更改。

(1) 按合同规定，专为采购方制造的货物所有的图纸、设计或技术规范；

(2) 装运或包装方法；

(3)交货地点和时间；

(4)卖方提供的服务；

(5)买方有权增加或减少设备数量。

1.6.2 双方认同的更改应纳入合同项内工作的一部分，合同的条款及规定应适用于此更改。

## 1.7 合同更改

除根据条款1.6的变更外，对合同条款及条件不允许作任何变动或修改，除非双方签订修改协议。

## 1.8  语言文字和法律

1.8.1本合同使用的语言文字为汉语文字。

1.8.2合同双方遵守“中华人民共和国经济合同法”及有关法律。

## 1.9  合同范围

卖方应负责合同文件中规定的所有设备的设计、设计联络会、制造、出厂前的试验、包装、装卸、发运，运输到电站工地交货；驻站服务、现场试验、试运行和验收、运行管理人员的培训；负责与调速器、励磁及进水阀卖方的配合；负责为监造工程师提供食宿。

## 1.10  文件的相互关系和书面通知

1.10.1构成合同文件的各部分是相互补充的，卖方对文件有疑问时，由买方代表负责解释。

1.10.2图纸和文字发生矛盾时，以文字说明为准。不同日期的文件有矛盾时，以后者为准。在合同实施过程中，合同双方的一切联系、通知，均以书面通知为准。买方代表签署的设计修改通知和实际工程完成情况表，工程质量合格证书，单项工程验收证书以及合同双方共同签署的其它文件，都属于合同补充文件。

1.10.3由于减少合同规定的供应设备或工作项目，或由于采购方要求修改合同内容而减少的设备费用，采购方在付款时扣除。

## 1.11  设计联络会与设计修改

在合同有效期间，涉及合同中设备设计性能等主要技术问题由采购方、电站设计单位和卖方参加设计联络会议讨论，形成书面文件，双方签字及盖公章后生效。设计联络会的费用（包括交通、食宿等）由卖方承担。联络会的具体时间、地点，在签定合同时确定。

在合同有效期内，买方代表按合同要求提出并签署的设计修改通知书是合同的补充，卖方不应拒绝。

由于设计修改而引起卖方工作量或材料的改变，导致报价发生变化，卖方有权书面申请改变相应部分的单价，修改后的单价经买方代表与卖方商定，并经采购方批准后，由采购方出具证书，作为合同的补充文件，予以执行。

卖方不得以设计修改或工作量的变化为理由，解除或变更其对合同规定的其它责任和义务。

双方同意的技术条款补充或修改，亦应形成书面文件，由双方代表签字及盖公章后，方能生效。

## 1.12  对规定的设备、材料和工艺的变更

卖方在本项合同的实施中，不得使用不合格的材料和不能保证质量的工艺。在买方代表和业主书面同意前，不得自行对合同规定的设备或材料进行变更或替代。

## 1.13  质量检查

1.13.1卖方必须按合同规定，严格遵照技术规范进行工作，保证质量。并应建立质检机构，进行质量自检，自检报告抄件送买方代表，必要时，买方代表有权进行质量抽查。

1.13.2 采购方或其代表有权检验及测试货物以确认货物与技术规范要求的一致性，合同的技术规范应具体指出采购方要求的检验及测试，以及执行地点。

1.13.3 检验及测试可在工厂或工地由卖方或分包商进行，在这种情况下，所有合理的支持及设施，包括图纸及生产数据，应由卖方免费提供给采购方的检测人员。

1.13.4 货物到达工地后，采购方有权对货物进行检测，此权利不应因为货物在原产地装运前已接受并通过采购方或其代表的检测而受到限制或取消。

1.13.5 如果货物经检测证实与技术规范不相符，则采购方可以拒收，卖方应免费更换拒收货物或按需要更改所有不符部分，以达到技术规范要求，

1.13.6 上述的检查和检验全都并不能因此而减免卖方在合同项目下的任何保证及其义务。

## 1.14  合同签订及生效

合同双方的法定代表或授权代表在本合同文件规定的“合同协议书”上签字后，还需双方单位盖章后，方正式生效。

合同有效期，至实现合同文件全部条款和要求，即最后一台机组发电试运行之日起，一年后最终验收为止。

## 1.15  履约保证

在签订合同协议书时，卖方应按第四章“履约保证金”向采购方提交履约保证金，以保证合同的执行和完成。

保函的有效期自合同生效日起至最后一台水轮发电机组签发初步验收证书后2个月止。

## 1.16  进度计划

①2014年3月31日至6月30日，完成设备的调试与验收

卖方应按此要求在合同生效后30天内提交详细的设备设计、制造、试验、验收、交货计划，供买方代表审批，此计划批准后即为合同文件的内容之一。货物运达交货目的地的时间即为实际交货日期。

卖方按上述进度和6.29节的要求，在投标文件中提供详细的资料、图纸计划及供货进度控制表。在签订合同时，经双方讨论修正后，成为合同的附件之一。卖方供货时间按表2.16-1填写供货进度。

当采购方要求推迟供货时，卖方应按照新的交货时间进行交货。具体交货时间，以采购方的正式通知为准。

## 1.17 卖方履约延期

1.17.1 卖方应根据合同1.16条款按照合同供货进度计划交货。

1.17.2 在以下情况下，卖方可要求将以前所订的合同履约期延长：

（1）采购方按条款1.6改变订购的货物；

（2）由采购方负责的资料或服务拖延提供；采购方提供的服务应理解为包括合同项目下须经采购方批准的所有事项。

（3）第1.35条规定的不可抗力的原因。

（4）因为接到采购方指令而延迟执行合同。

卖方应向采购方显示已尽最大努力避免或克服这类导致延迟的因素，并且双方应共同协商谋求减轻或克服这类延迟因素的补救办法。

1.17.3 当发生上述第1.17.2条的规定，卖方无权自行决定履约期延展。卖方在此类情况发生时，应立即书面通知采购方延迟的原因，并按第1.17.2的情况提出延期要求;如果采购方有要求，卖方还应证实该类延迟确实是因为卖方所列的情况造成。

1.17.4由于卖方原因，卖方未能按规定的设备交货期交货时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：

迟交1－4周，每周违约金金额为迟交货物金额的1％；

迟交5－8周，每周违约金金额为迟交货物金额的3％；

迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的5％；

不满一周按一周计算。

1.17.5 卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。

1.17.6如迟交货物对工程进度造成重大影响时，卖方应承担买方直接损失。与此同时，买方有权终止部分或全部合同。

1.17.7 如由于卖方责任未能按要求按时交付关键技术资料而严重影响工程进度时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：

迟交１周，每周违约金金额为合同总价的0.5％；

迟交2－4周，每周违约金金额为合同总价的1％；

迟交4周以上，每周违约金金额为合同总价的2％；

不满一周按一周计算。

1.17.8如果由于卖方现场技术服务的延误、疏忽或错误而造成工程延误，每延误工期一周卖方将向买方支付合同总价的0.5％违约金，且卖方需支付由于卖方技术服务错误或违约造成买方的直接经济损失。不满一周按一周计算。

1.17.9卖方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

## 1.18 标准和单位

1.18.1 完成合同文件规定的工作所需要的标准，应按6.4“标准与工艺”中的规定执行。如采用与规定标准相当的其它标准时，应附有具体说明，并经买方代表书面同意。

1.18.2 一律使用中华人民共和国法定计量单位及国际单位制。

## 1.19  买方代表的决定

1.19.1 买方代表的决定对合同的解释起决定作用，买方代表有权拒收不符合合同要求的设备材料，并有权决定工作中出现的问题。（除1.38条外）

1.19.2 买方代表在接到卖方提出书面要求的一周内，可对合同文件解释的有关问题作出书面决定。

1.19.3 卖方在收到买方代表书面决定后一周内，如向买方代表提出疑问或异议或询问，并提出理由，买方代表收到文件后应在一周内书面通知合同双方，确认、更改或撤销该项决定，并说明相应的理由。

1.19.4 买方代表的相关决定并不减免卖方应承担的一切生产制造合同责任。

## 1.20  图纸、资料和设备的交付时间

卖方应按1.16“进度计划”和6.29“卖方提供的图纸和资料”有关要求制定图纸资料和设备交付时间，并可从制造的经济性出发，在投标时推荐最合理的交付进度。

## 1.21  设计联络

卖方应按6.13“协调及设计联络”有关要求负责作好与采购方及设计方的设计联络。

## 1.22 安装和试验指导人员

1.22.1 卖方应按6.27中的规定，派遣有经验的技术人员和主要设计人员到现场对安装、调试、试验和试运行进行指导并对安装负全部责任。对安装单位就安装方法、工艺、程序和注意事项提出要求，并对安装和试验质量负责监督。发现设备质量或安装质量不合格时，应及时书面通知监理单位和业主。

1.22.2 卖方派遣人员的技术服务费已包括在总价中。卖方人员到工地的一切费用自理。

1.22.3驻工地代表及人员名单、职务及简历，以及具体职责，由卖方书面通知采购方，驻工地代表进场时间由采购方书面通知确定。

## 1.23  验收和试验

1.23.1  工厂监造和检验

（1）采购方有权派其买方代表到卖方及分包商的车间场所，并自由和无限制地接近卖方及其分包商的制造加工设备，对合同设备的制造、车间组装以及工厂试验进行监造、检验和见证。采购方将要参加检验的组装和试验项目见技术规范，采购方将以书面委派买方代表及工程师代表的形式通知卖方。

（2）买方代表的监造和检验可在卖方或其分包商的车间、交货地点和 (或)货物的最终目的地进行。当需在卖方或其分包商的车间进行时，卖方应向买方代表提供所有合理的设施和协助，包括免费向买方代表提供图纸、生产数据和质量保证程序资料、办公场所、检测工具等。

（3）如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，采购方可以拒收，卖方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求。

（4）采购方委派的买方代表可要求抽检进行非规定项目的试验，若试验结果表明设备工艺、材料不良，卖方应作无条件的改进和更换，达到要求为止。

（5）当设备通过规定的试验，买方代表应向卖方签署书面证明。

（6）采购方对货物发运到现场后有进行检验、试验和拒收 (如果必要时)的权利，不得由于该货物在发运以前已经由采购方或其买方代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。买方代表参加监造和检验，包括会签任何质量证书，既不免除卖方按合同规定应负的责任，也不能代替货物到达后采购方对货物进行的检验。

（7）在任何情况下都不免除卖方按合同应负的质量保证和其它责任。

（8）卖方应在开始进行厂内组装、试验和检验前20天，通知采购方其生产安排，根据这个生产日程安排，采购方将确定要检验的货物和阶段，并将在接到卖方日程安排通知后一周内通知卖方。然后采购方将派出代表前往卖方和 (或)其分包商生产现场，以观察和了解该货物组装、检验、试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同条款规定的标准，或包装不满足要求，买方方代表有权发表意见，卖方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运货物的质量。检验程序应由双方代表共同协商决定。

（9） 在检验前一周内，采购方应将派出人员的姓名通知卖方。

（10）如有需要采购方派买方代表到卖方对设备制造过程进行监理，卖方应负责提供办公场所，同时免费提供工作图纸，并提供食宿方便。

（11）卖方应向采购方提交试验报告副本5份，正本一份。

（12）卖方应在接到采购方关于不派员到卖方或其分包商工厂的通知后，或采购方未按时派遣人员参加的情况下，可自行组织检验，并将结果及时如实告知采购方。

（13）卖方应在货物交付以前，对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行精确而全面的检查，并开出证明该货物符合合同规定的证明书。该质量证明书将作为交货时质量证明的依据，和作为交货时出示的单证之一，但不能作为最终的质量、规格、性能、数量、重量的证明。卖方进行试验的详细情况和结果，应附在质量证明书上。

（14）合同设备抵达工地后，采购方组织对货物进行开箱检验。开箱检验的内容包括对货物的包装、外观、数量、规格和质量的检验。采购方应于开箱检验前7天通知卖方关于开箱检验的确切时间，卖方在3天内确认这一时间，并决定是否派员参加。

（15）在双方共同进行的开箱检验期间，如果发现货物的任何损坏、缺陷、短缺、或任何质量、数量、规格与合同规定不相符的情况，应做出开箱记录，由双方代表签字，一式两份，双方各一份。

（16）如果在进行开箱检验前卖方已被通知而又未派代表到现场参加检验，采购方有权自行组织检验。

2.23.2  现场试验

（1）由采购方组织，按技术条款7.5与技术条款8.6.2的要求对设备进行现场试验，卖方应参加并负责指导、检查、监督设备的现场试验。

（2）如现场试验的结果不能满足合同文件的规定，或设备不能确保正常运行，采购方可要求免费修理或更换设备。

1.23.3  安装、调试和验收试验

（1）采购方将根据卖方技术人员的指导及卖方提交的技术文件对合同设备进行组装、安装、试运行和验收试验。卖方应对其监督指导下设备的安装、调试和验收试验的质量负责，使其保证符合技术规范和有关标准的要求。双方应通力合作，采取必要措施使设备尽快投入商业运行。

（2）除另有规定外，所有由卖方供货的合同设备应为完整的设备、组件或部件，不需再在工地进行加工、制造或修整。

（3）每台机组安装过程中，卖方应参加买方代表组织的对安装工作的检查，并签署意见。

（4）每台机组安装完成后，采购方应组织安装承包商、卖方代表和买方代表对每台机组进行调试和验收试验。调试是为了对验收设备进行检查、起动、调整和试验、试运行，每台机组在调试期间，双方应选择适当时机进行启动试验。启动试验是为了检查设备是否能满足合同规定的所有技术性能及保证值。当全部现场试验完成，机组按照技术规范的要求连续试运行72小时，所有技术性能及保证值均能满足规定的要求，该初步验收即应认为被接受，双方应在随后的7天以内，对设备签署初步验收证书，一式九份，采购方五份，卖方一份，安装单位3份。

（5）如果发现由于卖方责任造成任何设备缺陷和(或)损坏，或不符合技术规范要求，和(或)由于卖方技术文件错误或卖方技术人员在安装、试运行和验收试验过程中错误指导而导致设备损坏，买方有权根据合同条款要求卖方免费修理。

（6）如果由于不可抗力的原因致使设备的调试及验收试验不能进行，双方应通过协商确定一个日期完成调试及验收试验。

（7）买方应在验收试验前一个月，通知卖方每台机组进行验收试验的预期日期，并在验收试验前一周，通知其确切日期。卖方须有代表参加上述验收试验。

1.23.4  验收

（1）初步验收:

当本合同规定的工作已经完成，并且已满足第1.23.3第（4）款、第（5）款、第（6）款的要求，则应签发一份初步验收证书。按本规范第1.28.2条规定的保证期将从签发初步验收证书日起开始。

（2）最终验收:

在第2.28.2规定的保证期结束时，买方将对工程作一全面检查，如果认为工程满意，应签发最后验收证书。该最终验收证书是对每台机组单独签发的。

## 1.24  与其它制造厂的合作

1.24.1 制造厂之间交流传递的所有图纸，必要的说明和函件应送买方一式3份和买方代表一式2份。

1.24.2卖方应负责与调速器、励磁、进水蝶阀等生产厂家配合，并协调做好接口工作。

## 1.25  发运

1.25.1  按1.23条款中规定，由买方代表签发了书面证书的设备方能发运。

1.25.2  由制造厂至设备交货地点（水电站工地现场）的运输及保险费应包括在设备总价中。

1.25.3  卖方应在设备装运前30天，将要发运的设备、材料项目、数量及运输和存放注意事项等详细情况书面通知买方和买方代表，经买方代表书面同意后方能发运。

1.25.4  卖方应在设备交付发运的同时，将每次发运的货名、件数、编号、发运日期、发运地名及车号通知买方。

1.25.5  设备包装和标志要求按6.25条“包装与标志”中的规定执行。

1.25.6  设备到达工地之前7天，卖方应将提货单、发货单、装箱单、识别标志、保险费收据、检验证及其他必须提交的单据一式2份，复印抄送给买方。

1.25.7  设备运输过程中，由于包装不当造成的损失和损坏由卖方负责。运输中发生设备损坏和丢失情况时，也应由卖方负责同运输部门交涉，并由卖方负责免费补充供货。

1.25.8  单件运输重量，一般不得超过 30 t，超过30 t的运输设备，应予以说明。

## 1.26  付款办法

1.26.1  本合同结算货币为人民币，卖方同意买方按人民币支付合同价款。

1.26.2  付款方式：本合同价款以人民币采用电汇支付。

1.26.3  合同设备款支付。

1.26.3.1在上级资金及时拨付到位的情况下,按以下方式支付:

（1）签订合同后，甲方预付合同设备采购总价的10%给乙方，乙方凭有效税务发票至甲方办理支付手续；

（2）按到买方场地设备的数量价款支付70%，乙方凭有效税务发票至甲方办理支付手续；

（4）设备安装完成，按所安装设备的价款支付设备采购总价的10%给乙方，乙方凭有效税务发票至甲方办理支付手续；

1.26.3.2在上级资金拨付未到位的情况下,等到位后即时补上应付货款，但卖方不能以此为由延期交货否则按延期交货违约处理。

1.26.3.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

1.26.3.4在机组72小时试运行合格后（或发完最后一批设备后4个月后），支付合同设备初步验收款为合同总价的5%。

1.26.3.5合同设备质量保证金为合同总价的5%，在机组质保期满后支付（或发完最后一批设备后16个月）

## 1.27  缺陷

1.27.1 买方代表认定的卖方或分包单位做的工作、提供的设备、工艺和材料，不符合国家规定标准和合同要求时，称为“缺陷”。

1.27.2 买方代表发现缺陷后，应尽快书面通知卖方。卖方应负责以最快的速度修复缺陷或更换设备。

## 1.28  保证期

1.28.1 卖方应保证货物的数量、质量、工艺、设计、规范、型式及技术性能，在检验、安装、调试、验收试验和保证期内，完全满足合同文件要求。

1.28.2 质量保证期为对最后一台机组签发了初步验收证书以后算起1年。

1.28.3 当收到通知后，遵照规定，卖方应及时修复或更换有缺陷的货物或其中的部件。

1.28.4当一台机组保证期满后20天内，买方就该机组应向卖方出具最终的验收证书，正副本各一份。

1.28.5水轮机大修间隔期为3年，若达不到3年的要求，卖方应负责进行每台机的第1次大修，费用由卖方负担，并研究改进措施，提出书面报告交业主和电站设计单位各2份。

## 1.29  修改

1.29.1未经合同双方协商同意，任何一方均不能更改合同条款的任何部分（买方因资金问题根据情况增加或减少设备数量除外）。但是，合同条款的任何更改不能免除任何一方按照合同文件规定的任何合同义务。

1.29.2买方代表有权根据需要，以书面形式通知卖方对承包项目的任何部分进行局部变更、改正、删除或增加，产生的价格偏差双方协商并签订补充协议。

1.29.3买方代表提出书面修改通知后，若卖方认为会影响其履行合同义务，应在15天内通知买方代表，买方代表应在收到通知后的10天内对是否进行修改做出确认。

1.29.4买方代表对修改确认后，卖方应立即执行。

## 1.30  违约

1.30.1 买方违约：买方在合同规定的付款日期到期后30天内，不向卖方支付由买方代表签发的证书中规定的款项，买方按照卖方银行同期贷款利率支付相应未付款项的利息（上级资金未到位情况下除外）。

1.30.2 卖方违约包括下列几种情况：

（1）卖方未经买方书面同意转让合同；

（2）卖方不按合同规定实施合同；

（3）由于卖方忽视履行其合同范围内的义务，以致严重影响承包项目的实施。

## 1.31  设备交货

1.31.1 本合同范围内的设备均在业主指定的电站工地交货。

1.31.2 卖方将设备运到工地，由卖方、买方和买方代表共同开箱检查，如发现损坏、错发或缺件等问题，应由卖方负责查找原因，尽快采取补救措施，如属缺件，以及设备质量问题卖方应免费补全。

1.31.3 买方应在工地开箱检查前10天通知卖方派员参加，如卖方逾期不到，则买方将组织人员开箱检查，并认为卖方将对开箱检查结果认可。

## 1.32  税务

卖方应承担纳税的义务，税种和税额必须按国家有关规定，由卖方办理和交纳，税费均含在投标报价中。

## 1.33  不可抗力

1.33.1 不可抗力的内容按我国有关的法律、法规执行。

1.33.2 签约双方中任何一方由于不可抗力的事件影响本合同的执行时，可延长履行合同的期限，其延长期相当于事件所影响的时间。

1.33.3不可抗力对合同双方均适用。在签订合同后，由于不可抗力不能履行合同时，双方对由此产生的损失，不得提出索赔要求。

1.33.4 发生事件的一方应始终争取一切合理的措施以减少由于不可抗力事件所导致的延期。

1.33.5由于不可抗力使合同无法如约履行时，经双方协商，允许变更或解除合同。

1.33.6 一方遇不可抗力事故后，应立即通知对方，并出具由国家公证机关签署的不可抗力事故证明书。

1.33.7 当不可抗力事件终止或消除后，受事件影响的一方应尽快用电传或传真通知对方，并在事件终止或消除后的14天内用航空挂号信通知对方加以确认，

## 1.34  保险

1.34.1 为了使按合同提供的货物在运输、装运、交货过程中免遭损失，卖方应按货物价值的110%进行投保。

1.34.2 按合同提供的设备、工器具和材料，从出厂地点到交货地点的保险，由卖方负责投货物保险

## 1.35  专利权

合同双方应保护合同中出现的任何专利权和其他受保护的权利不受损害。

## 1.36 争议与仲裁

合同双方发生争议应协商解决。从协商开始后的30天内如果未能达成协议，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可直接向人民法院起诉。

在仲裁或诉讼过程中，合同应继续按照其条款履行

## 1.37  合同终止

卖方已将合同设备全部移交给买方，且保证期满，买方已颁发最终验收证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

## 1.38  补充条款

合 同 协 议 书

合同名称：______________

合同编号：______________

甲方：____________________________（买方）

乙方：____________________________（卖方）

甲乙双方本着平等、互惠、互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和         公开招标的结果，签署本合同。

一、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）：人民币 （¥： ） 注：1.合同总金额包含设备、安装中实际用到的配件、保险、利税、管理、施工安装、调试、装车、培训、图纸资料（带电子版）等全部费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货方式

以最终通过安装验收的成品交货。

三、合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序如下：

（1）合同协议书及有关补充文件；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录（包括投标辅助材料）；

（4）技术标准和要求；

（5）经评审确认的已标价工程量清单；

（6）经双方确认进入合同的其他文件。

四、技术资料

1.乙方应在签订本合同_____天内向甲方提供使用货物的有关技术资料（设计方案、生产工艺、原材料选用与质量检测评定结果等）。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、供货清单

本次招标工程量清单仅为确定设备供应厂家和所需型号设备价格的依据，具体采购量（包括设备型号及数量）由甲方根据资金到位情况及工程实际需要确定，结算按甲方所提出的供货清单及实际完成的合格安装工程量进行，设备供应厂家不得因所需货物数量及规格的变化而提出索赔。

甲方需要的设备由安装需要确定，乙方必须确保按质按量按期供应甲方所需设备，否则甲方有权扣除设备价格的20%另行采购。

六、检验

乙方提供的产品应当与技术标准相一致，否则不能通过验货。

乙方应当按照有关技术规范的规定，对供货产品产品进行检测，检测费由乙方负担。对不合格的型号甲方不予验货。

乙方在发货之前，对合同材料的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验；并出具其材料符合本合同规定的质量保证书。但不应将其视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。

在合同规定的质量保质期内，如果发现材料的质量或规格与合同规定不符或证明材料有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合格的原材料等），甲方有权申请甲方所在地技术监督部门检验，并可根据技术监督证书及质量保证条款立即向乙方提出索赔。

供货设备到达指定地点后，由业主、监理及供货方代表联合抽样送到甲方指定的检测部门进行质量检测，检测费用由乙方承担，对于未安装的不合格品应予以退货更换，对于已安装的不合格品乙方应承担返工等所引起的一切费用，同时应赔偿给甲方该批物品合同价款20%的赔偿金。

七、质量要求和技术标准

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

八、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名。

九、履约保证金

乙方交纳中标金额的10%作为本合同的履约保证金。履约保证金由乙方从其基本帐户汇入甲方指定帐户。

十、转包、分包和采购

1. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物（含安装）全部或部分分包给他人供应；

2. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

3、乙方必须取得甲方书面同意,按照合同和招标文件技术要求进行第三方采购.

十一、质保期和质保金

1.质保期1年（以中标单位的投标文件承诺为准,从水轮发电机组72小时运行验收合格合格之日起计算）。

2.质保金为合同金额的10%。

十二、付款方式

#### 付款方式：

12.1  本合同结算货币为人民币，卖方同意买方按人民币支付合同价款。

12.2  付款方式：本合同价款以人民币采用电汇支付。

12.3  合同设备款支付。

12.3.1在上级资金及时拨付到位的情况下,按以下方式支付:

（1）签订合同后，甲方预付合同设备采购总价的10%给乙方，乙方凭有效税务发票至甲方办理支付手续；

（2）按到买方场地设备的数量价款支付70%，乙方凭有效税务发票至甲方办理支付手续；

（4）设备安装完成，按所安装设备的价款支付设备采购总价的10%给乙方，乙方凭有效税务发票至甲方办理支付手续；

12.3.2在上级资金拨付未到位的情况下,等到位后即时补上应付货款，但卖方不能以此为由延期交货否则按延期交货违约处理。

12.3.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

12.3.4在机组72小时试运行合格后（或发完最后一批设备后4个月后），支付合同设备初步验收款为合同总价的5%。

12.3.5合同设备质量保证金为合同总价的5%，在机组质保期满后支付（或发完最后一批设备后16个月）

十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、售后服务

乙方应当委派有经验的专业技术人员到现场负责设备的安装和调试，直至工程完工并经过试运行。所有货物质保期要求均为货物经最终验收合格后12 个月，在质量保证期内，设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 24 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案。

如因乙方原因造成的质量问题，乙方应24小时内免费修复、更换；如因甲方原因造成的问题，乙方也应24小时内及时修复和更换，但费用由甲方承担。合同材料在质保期满后，如出现问题，卖方应在24小时内及时开始修复、更换，并只收取成本费。

质保期外，乙方也应向买方按招标文件的内容提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

十五、知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十六、违约责任

1、供货违约

如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，罚款1000元，在支付货款中扣除,但是，延期交货违约金的支付总额不得超过合同价的 10 ％。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。甲方因资金到位情况等原因提出延期交货的,不进行罚款。

2、质量违约

供货产品质量必须符合有关质量要求，甲方有权对供货产品进行抽检,如发现有以次充好,与产品样品质量标准不一致的质量违约现象发生，除没收全部履约保证金外，乙方赔偿全部经济损失、取消协议供货商资格并承担相应法律责任。

3、服务违约

如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期  1  天的，乙方应向甲方支付 1000元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

4、违约终止合同

在补充违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

十七、不可抗力事件处理

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十八、争议解决

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向  弋阳县 （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本_____份 (用途)。

甲   方：   （名    称）                  乙   方：   （名    称）

（盖单位章）                              （盖单位章）

法定代表人：   （姓    名）               法定代表人：   （姓    名）

（或委托代理人） （签    名）             （或委托代理人） （签    名）

地    址：                                地    址：

网    址：                                网    址：

电    话：                                电    话：

电    传：                                电    传：

传    真：                                传    真：

电报挂号：                                电报挂号：

邮政编码：                                邮政编码：

开户银行：                                开户银行：

## 帐    号：                                帐    号：

## 第五章设备清单

#### 1.工程量清单说明

##### 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

##### 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量应遵循第二卷“技术标准和要求”的有关规定。

#### 投标报价说明

##### 工程量清单填写规定

            - 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。

            - 工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。

            - 投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。

##### 报价表说明

            - 报价表中所有价格以人民币元报价。

            - 报价应包含合同有效期内所有设备的设计、制造、试验、装配、包装、运输、交货、保险、安装、调试和交接验收以及有关技术服务等工作内容所发生的直接费、间接费、利润、税、费、风险以及办理特种设备检验合格证书或使用许可证等所有的费用。设备价格为固定不变价。

            - 报价还应包含了本合同技术条款成套供货的应有附属件及备品备件、专用工具费用。

            - 规定的备品备件计入总价，投标人推荐的备品备件不计入总价，投标人推荐的备品备件买方可根据需要选择购买。

            - 运杂费是指设备出厂验收后，由卖方负责运送到指定地点交货过程中发生的一切费用，包括按合同要求的设备包装费、运输费、装卸费、各种杂费、保管费和保险费等一切费用。

            - 卖方尽可能详细地列出设备价格分项表各项的具体内容。

            - 卖方提供的技术服务费、买方人员参加技术培训、设计联络会、工厂验收费用必须单独填报，不得为零。

            - 除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中应由卖方缴纳的税金和其它费用均应计入投标报价中。

#### 其他说明

##### 招标控制价A＝ 6810000.00 元，其中G＝ 1500000.00 元 。

#### 设备清单报价表

##### 设备清单报价总表

设备清单报价总表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 方团一级水电站 水电站 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 混流式水轮机HLA551-WJ-80 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 同步水轮发电机SFW1250-10/1430 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 机组自动化元件（含测温制动屏） | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 可控硅励磁（双微机） | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.5 | 高油压微机调速器GYWT-1000 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.6 | 电动蝶阀D941X-10 DN1200 | 套 | 2 |  |  |  |
| 二 | 方团二级水电站 水电站 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 混流式水轮机HLA551c-WJ-68 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.2 | 混流式水轮机HLA551-WJ-50 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 同步水轮发电机SFW1000-8/1180 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.4 | 同步水轮发电机SFW500-6/990 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 1000kW机组自动化元件（含测温制动屏） | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.6 | 500kW机组自动化元件（含测温制动屏） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.7 | 1000kW机组可控硅励磁（双微机） | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.8 | 500kW机组可控硅励磁（双微机） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.9 | 微机调速器GYWT-600 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.10 | 微机调速器GYWT-300 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.11 | 电动蝶阀D941X-10 DN1200 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.12 | 电动蝶阀D941X-10 DN800 | 套 | 1 |  |  |  |
| 三 | 方团三级水电站 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 混流式水轮机HLA551c-WJ-92 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3.2 | 同步水轮发电机SFW630-16/1430 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3.3 | 机组自动化元件（含测温制动屏） | 套 | 2 |  |  |  |
| 3.4 | 可控硅励磁（双微机） | 套 | 2 |  |  |  |
| 3.5 | 微机调速器GYWT-600 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3.6 | 电动蝶阀D941X-10 DN1500 | 套 | 2 |  |  |  |
| 四 | 方团四级水电站 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 轴流式水轮机ZDJ6-LM-80 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4.2 | 同步水轮发电机SF160-12/740 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4.3 | 微机调速器GYWT-300 | 套 | 4 |  |  |  |
| 五 | 安装费 | 项 | 1 | 590000.00 |  | 固定报价 |
| 六 | 建筑工程费 | 项 | 1 | 910000.00 |  | 固定报价 |

##### 分项报价表

设备分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 （元） | 设备合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

##### 投标人推荐的备品备件和专用工具清单及报价表

| 序号 | 名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 原产地 | 制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：由投标人根据招标文件要求分项提出并报价。不计入投标总价。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

## 第六章  投标文件格式

弋阳县方团水电站增效扩容改造工程水轮发电机组主要部件和附属设备采购及安装标段

投标文件

（合同编号：）

项目名称：

投  标  人：                               (章)

法定代表人：                               (章)

联  系  人：          电话：

投递时间：

目    录

(1) 投标书

(2) 开标一览表(用于唱标)

(3) 货物明细表

(4) 技术规格响应/偏离表

(5) 商务条款响应/偏离表

(6) 技术文件

(7) 资格证明文件

(8) 投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需要说明的其他内容

## (1)投标书

致：      (招标人)

根据贵方为(项目名称)项目招标采购的招标文件(合同编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本一份及副本四份:

(1) 投标书

(2) 开标一览表(用于唱标)

(3) 货物明细表

(4) 技术规格响应/偏离表

(5) 商务条款响应/偏离表

(6) 技术文件

(7) 资格证明文件

(8) 提交的投标保证金，金额为                。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1、根据已收到的 (项目名称) 的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的施工图纸、合同条款、技术规格、招标文件和答疑纪要等有关文件后，愿以人民币(大写)：      (￥：   元)的总价，承包本项目全部货物采购及安装及与之相关调试、检验、培训、技术服务、保修等所有相关事项。

2、如中标，投标人在规定时间内按中标价及招标文件的规定同招标人签订承包合同，并履行合同责任和义务。如果违约，招标人有权中止投标人中标，并选择其它中标单位。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、投标人所提供用于本工程投标的一切资料均为真实、有效，不存在任何虚假，若出现提供虚假资料等行为，投标人自愿接受招标人的一切处罚。

5、本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

## (2)开标一览表

投标人名称：                                                      合同编号：

| 序号 | 设备名称 | 交货期 | 投标保证金 | 施工安装 地点 | 投标声明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  | （大写） (￥： 元) |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人代表签字：

（3-1）货物明细表

项目名称：                                                                         合同编号：

| 品目号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 单 价(注明装运地点) | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

投标人(盖章)：

投标人代表签字：

（3-2）、水轮发电机自动化元件清单(单台机)

| 元 件 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 配 置 部 位 |
| --- | --- | --- | --- |

（3-3） 、水轮发电机组备品备件和专用工器具

1、水轮发电机组备品备件清单

水轮机发电机组共提供以下备品备件，备品备件随机组供货。

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |

2、水轮发电机组专用工器具清单

随机提供安装、检修工器具和设备,全部工器具和设备打上标记以便识别和使用。

| 序号 | 项 目 | 数 量 |
| --- | --- | --- |

## (4)技术规格响应/偏离表

投标人名称：

合同编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在投标文件中(或页码)的依据

投标人(盖章)：

投标人代表签字：

## (5)商务条款响应/偏离表

投标人名称：

合同编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容

投标人(盖章)：

投标人代表签字：

## (6)技术文件

内容包括：

1、按第七章技术要求的内容对货物进行详细说明并附必要的产品样本；

2、标准附件、备品备件和专用工具等；

3、投标人认为需要说明的其他内容(投标人视需要自行编写)；

4、设备制造安装方案、供货计划等。

注：针对本项目现状，投标人编制的制造安装方案，具体内容（但不限于）包括：技术图纸资料、采购设备与原设备的安装尺寸匹配等。

## (7)资格证明文件

（1）投标人应填写和提交下述规定的资格证明文件加盖投标人公章的彩色扫描件或复印件：

7-1 企业法人营业执照；

7-2 税务登记证和机构代码证；

7-3“第一章 招标公告”之“3.投标人资格条件”条款”中要求的其他证书；

7-4 法定代表人授权书；

7-5 投标人的资格声明；

7-6投标保证金进帐凭证。

（2）所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写。

（3）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

（4）评标委员会将应用投标人提交的资料，根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

### 7-4 法定代表人授权书

致:                  (招标人)

(投标人全称)法定代表人           授权         (全权代表姓名)为全权代表,参加贵处组织的                      (合同编号)项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法人代表签字或盖章：

投标人全称(公章)：

日  期：

附:

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传        真：

电        话：

电 子 信 箱 ：

7-5 投标人的资格声明

1. 名称及概况:

- 投标人名称:_______________________________

- 总部地址:_________________________________

电传/传真/电话号码:_______________________

- 成立和/或注册日期:________________________

- 实收资本:_________________________________

- 近期资产负债表(截止___________年_______月________日)

①固定资产:_________________

②流动资产:_________________

③长期负债:_________________

④流动负债:_________________

⑤净值:_____________________

- 主要负责人姓名:(可选填)_________________________

2.近3年的年营业额：

年份               国内              出口               总额

3.近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址:

(l)出口销售

(名称和地址)                         (销售项目)

(名称和地址)                         (销售项目)

(2)国内销售

(名称和地址)                         (销售项目)

(名称和地址)                         (销售项目)

4.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址

5.由其他制造商提供和制造的货物部件,如有的话：

制造商名称和地址                    制造的部件名称

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据,我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传真

电话

电子函件

(8) 投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需要说明的其他内容

·

# 技术标准和要求

- 项目概述

1、方团水库一级水电站位于弋阳县港口镇境内，为枢纽坝后式水电站，距离县城约50km。现状装有两台套水轮发电机组，装机规模为2×1250kW，两台机组均在1976年开始投产运行，每台水轮机型号均为HL240-WJ-71，配套发电机型号均为SFW1250-10/1430，发电机出口电压为6.3kV。现要求原则上不大动土建的情况下更换3套水轮发电机组设备及其附属设备。改造后，装机容量为2×1250kW。

2、方团水库二级水电站位于弋阳县港口镇境内，为引水式水电站，距离一级站2km，距离县城约48km。现状装有三台套水轮发电机组，装机规模为2×800kW+1×500kW，均在1979年开始投产运行，水轮机型号分别为HL702-WJ-71、HL220-WJ-50，配套发电机型号分别为TSW143/44、SFW500-8/990，发电机出口电压均为6.3kV。现要求原则上不大动土建的情况下更换3台套水轮发电机组设备及其附属设备。改造后，装机容量为2×1000kW+1×500kW。

3、方团水库三级水电站位于弋阳县港口镇境内，为引水式水电站，距离二级站1.5km，距离县城约46.5km。现状装有两台套水轮发电机组，装机规模为2×500kW，均在1984年开始投产运行，水轮机型号均为HL240-WJ-84，配套发电机型号均为SFW500-16/1730，发电机出口电压均为6.3kV。现要求原则上不大动土建的情况下更换2台套水轮发电机组设备及其附属设备。改造后，装机容量为2×630kW。

4、方团水库四级水电站分甲、乙站，均位于弋阳县港口镇境内，为引水式水电站，甲站距离三级电站约2.66公里，乙站距离甲站350m左右，乙站距离县城约43.5km。甲、乙站现状均装有两台套水轮发电机组，装机规模均为2×100kW，均在1988年开始投产运行，水轮机型号均为ZD760-LM-80，配套发电机型号均为TSN85/19-12，发电机出口电压均为0.4kV。现要求原则上不大动土建的情况下更换4台套水轮发电机组设备及其附属设备。改造后，甲、乙站装机容量均为2×160kW。

5、本次改造以节能增效及便于运行管理为原则，设备选择根据水利部《农村水电增效扩容改造项目机电设备选用指导意见》（水电[2011]438号）的要求进行，择优选择技术进步、工艺先进的设备。项目包括水轮发电机组和附属设备及安装工程。

6、★所投机电设备须符合水利部《农村水电增效扩容改造项目机电设备选用指导意见》（水电[2011]438号）要求。设备的型号规格和主要技术参数必须满足招标文件中的设备技术要求。

7、本项目实行固定总价合同包干。即按照招标清单内容，要求包工、包料、包成套设备安装的配件和连接件、包设备运输、包组一标段还应包设备现场安装、包设备调试或试验、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工和安全施工、包验收（含资料整理和汇总）、包保修等。

- 设备清单

| 站名 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方团一级 水电站 | 1 | 混流式水轮机HLA551-WJ-80 | 台 | 2 |
|  | 2 | 同步水轮发电机SFW1250-10/1430 | 台 | 2 |
|  | 3 | 机组自动化元件（含测温制动屏） | 套 | 2 |
|  | 4 | 可控硅励磁（双微机） | 套 | 2 |
|  | 5 | 高油压微机调速器GYWT-1000 | 台 | 2 |
|  | 6 | 电动蝶阀D941X-10 DN1200 | 套 | 2 |
| 方团二级 水电站 | 1 | 混流式水轮机HLA551c-WJ-68 | 台 | 2 |
|  | 2 | 混流式水轮机HLA551-WJ-50 | 台 | 1 |
|  | 3 | 同步水轮发电机SFW1000-8/1180 | 台 | 2 |
|  | 4 | 同步水轮发电机SFW500-6/990 | 台 | 1 |
|  | 5 | 1000kW机组自动化元件（含测温制动屏） | 套 | 2 |
|  | 6 | 500kW机组自动化元件（含测温制动屏） | 套 | 1 |
|  | 7 | 1000kW机组可控硅励磁（双微机） | 套 | 2 |
|  | 8 | 500kW机组可控硅励磁（双微机） | 套 | 1 |
|  | 9 | 微机调速器GYWT-600 | 台 | 2 |
|  | 10 | 微机调速器GYWT-300 | 台 | 1 |
|  | 11 | 电动蝶阀D941X-10 DN1200 | 套 | 2 |
|  | 12 | 电动蝶阀D941X-10 DN800 | 套 | 1 |
| 方团三级 水电站 | 1 | 混流式水轮机HLA551c-WJ-92 | 台 | 2 |
|  | 2 | 同步水轮发电机SFW630-16/1430 | 台 | 2 |
|  | 3 | 机组自动化元件（含测温制动屏） | 套 | 2 |
|  | 4 | 可控硅励磁（双微机） | 套 | 2 |
|  | 5 | 微机调速器GYWT-600 | 台 | 2 |
|  | 6 | 电动蝶阀D941X-10 DN1500 | 套 | 2 |
| 方团四级 水电站 | 1 | 轴流式水轮机ZDJ6-LM-80 | 台 | 4 |
|  | 2 | 同步水轮发电机SF160-12/740 | 台 | 4 |
|  | 3 | 微机调速器GYWT-300 | 套 | 4 |

- 设备技术要求

(一)水轮机

水轮机的设计和制造依据《水轮机基本技术条件》（GB/T15468-2006）、《小型水轮机基本技术条件》（GB/T21718-2008）等技术标准，采用新型高效率的转轮。水轮机的型号及主要参数如下：

●方团一级水电站型号： HLA551-WJ-80（接受厂商推荐适合本站的更优性能转轮）

型式： 卧轴混流式，金属蜗壳，包角345°，直锥式尾水管。

转轮材质：转轮采用铸钢ZG340，转轮叶片采用不锈钢ZG00Cr13Ni4Mo，上冠下环材质为20SiMn，转轮上冠、下环、叶片均需由数控加工成型。

转轮直径：80cm（同意转轮直径有微小变化，但要满足现状转轮室尺寸要求）

最大水头：42.6m

额定水头：35m

最小水头：22.3m

额定转速：600r/min

水轮机其它技术要求如下：

原卧式机组全部拆除。卧式机组支点数由厂家决定。水轮机应设导叶位置开关，更换后水轮机安装高程不变。投标厂家应提供不同水头不同工况下效率保证值（机组效率应大于水利部增效扩容改造基本要求），调节保证计算，空化性能保证、设备使用年限、大修间隔时间等可靠性指标。100%范围内的水轮机运转特性曲线；并提供相应的模型综合特性曲线。

转轮加工要求：转轮上冠、下环、叶片均需由数控加工成型。

●方团二级水电站型号一：HLA551c-WJ-68（接受厂商推荐适合本站的更优性能转轮）

型式： 卧轴混流式，金属蜗壳，包角345°，直锥式尾水管。

转轮材质：转轮采用铸钢ZG340，转轮叶片采用不锈钢ZG00Cr13Ni4Mo，上冠下环材质为20SiMn，转轮上冠、下环、叶片均需由数控加工成型。

转轮直径：68cm（同意转轮直径有微小变化，但要满足现状转轮室尺寸要求）

最大水头：38.23m

额定水头：36m

最小水头：35.33m

额定转速：750r/min

水轮机其它技术要求如下：

原卧式机组全部拆除。卧式机组支点数由厂家决定。水轮机应设导叶位置开关，更换后水轮机安装高程不变。投标厂家应提供不同水头不同工况下效率保证值（机组效率应大于水利部增效扩容改造基本要求），调节保证计算，空化性能保证、设备使用年限、大修间隔时间等可靠性指标。100%范围内的水轮机运转特性曲线；并提供相应的模型综合特性曲线。

转轮加工要求：转轮上冠、下环、叶片均需由数控加工成型。

●方团二级水电站型号二：HLA551-WJ-50（接受厂商推荐适合本站的更优性能转轮）

型式： 卧轴混流式，金属蜗壳，包角345°，直锥式尾水管。

转轮材质：转轮采用铸钢ZG340，转轮叶片采用不锈钢ZG00Cr13Ni4Mo，上冠下环材质为20SiMn，转轮上冠、下环、叶片均需由数控加工成型。

转轮直径：50cm（同意转轮直径有微小变化，但要满足现状转轮室尺寸要求）

最大水头：38.45m

额定水头：36.0m

最小水头：35.05m

额定转速：1000r/min

水轮机其它技术要求如下：

原卧式机组全部拆除。卧式机组支点数由厂家决定。水轮机应设导叶位置开关，更换后水轮机安装高程不变。投标厂家应提供不同水头不同工况下效率保证值（机组效率应大于水利部增效扩容改造基本要求），调节保证计算，空化性能保证、设备使用年限、大修间隔时间等可靠性指标。100%范围内的水轮机运转特性曲线；并提供相应的模型综合特性曲线。

转轮加工要求：转轮上冠、下环、叶片均需由数控加工成型。

●方团三级水电站型号：HLA551c-WJ-92（接受厂商推荐适合本站的更优性能转轮）

型式： 卧轴混流式，金属蜗壳，包角345°，直锥式尾水管。

转轮材质：转轮采用铸钢ZG340，转轮叶片采用不锈钢ZG00Cr13Ni4Mo，上冠下环材质为20SiMn，转轮上冠、下环、叶片均需由数控加工成型。

转轮直径：92cm（同意转轮直径有微小变化，但要满足现状转轮室尺寸要求）

最大水头：19.90m

额定水头：17.8m

最小水头：16.36m

额定转速：375r/min

水轮机其它技术要求如下：

原卧式机组全部拆除。卧式机组支点数由厂家决定。水轮机应设导叶位置开关，更换后水轮机安装高程不变。投标厂家应提供不同水头不同工况下效率保证值（机组效率应大于水利部增效扩容改造基本要求），调节保证计算，空化性能保证、设备使用年限、大修间隔时间等可靠性指标。100%范围内的水轮机运转特性曲线；并提供相应的模型综合特性曲线。

转轮加工要求：转轮上冠、下环、叶片均需由数控加工成型。

●方团四级水电站甲站型号：ZDJ6-LM-80（接受厂商推荐适合本站的更优性能转轮）

型式：轴流定浆式。

转轮材质：转轮采用铸钢ZG340，转轮叶片采用不锈钢ZG00Cr13Ni4Mo，并要求数控加工成型。

转轮直径：80cm（同意转轮直径有微小变化，但要满足现状转轮室尺寸要求）

最大水头：4.86m

额定水头：4.6m

最小水头：4.45m

额定转速：500r/min（暂定500r/min，根据转轮型号不同，同意厂商推荐不同转速的水轮机）

水轮机其它技术要求如下：

原立式机组全部拆除。水轮机应设导叶位置开关，更换后水轮机安装高程不变。投标厂家应提供不同水头不同工况下效率保证值（机组效率应大于水利部增效扩容改造基本要求），调节保证计算，空化性能保证、设备使用年限、大修间隔时间等可靠性指标。100%范围内的水轮机运转特性曲线；并提供相应的模型综合特性曲线。

●方团四级水电站乙站型号：ZDJ6-LM-80（接受厂商推荐适合本站的更优性能转轮）

型式：轴流定浆式。

转轮材质：转轮采用铸钢ZG340，转轮叶片采用不锈钢ZG00Cr13Ni4Mo，并要求数控加工成型。

转轮直径：80cm（同意转轮直径有微小变化，但要满足现状转轮室尺寸要求）

最大水头：5.46m

额定水头：5.2m

最小水头：5.08m

额定转速：500r/min（暂定500r/min，根据转轮型号不同，同意厂商推荐不同转速的水轮机）

水轮机其它技术要求如下：

原立式机组全部拆除。水轮机应设导叶位置开关，更换后水轮机安装高程不变。投标厂家应提供不同水头不同工况下效率保证值（机组效率应大于水利部增效扩容改造基本要求），调节保证计算，空化性能保证、设备使用年限、大修间隔时间等可靠性指标。100%范围内的水轮机运转特性曲线；并提供相应的模型综合特性曲线。

(二)水轮发电机

发电机的设计和制造依据《水轮发电机基本技术条件》（GB/T7894-2009）等技术标准，采用SFW系列可控硅励磁同步水轮发电机。发电机应保证在110%额定容量下连续正常运行。型号及主要参数如下：

●方团一级水电站型号： SFW1250-10/1430

额定容量：1250kW

额定电压：6.3kV

额定电流：143.2A

额定功率因数：0.8

额定频率：  50Hz

相数： 3相

额定转速：600 r/min（若水轮机转速有变化，发电机转速作相应变化）

绕组绝缘等级：F/F

励磁方式：静止可控硅

●方团二级水电站型号一： SFW1000-8/1180

额定容量：1000kW

额定电压：6.3kV

额定电流：114.5A

额定功率因数：0.8

额定频率：  50Hz

相数： 3相

额定转速：750 r/min（若水轮机转速有变化，发电机转速作相应变化）

绕组绝缘等级：F/F

励磁方式：静止可控硅

●方团二级水电站型号二： SFW500-6/990

额定容量：1000kW

额定电压：6.3kV

额定电流：57.3A

额定功率因数：0.8

额定频率：  50Hz

相数： 3相

额定转速：1000 r/min（若水轮机转速有变化，发电机转速作相应变化）

绕组绝缘等级：F/F

励磁方式：静止可控硅

●方团三级水电站型号： SFW630-16/1430

额定容量：630kW

额定电压：6.3kV

额定电流：91.6A

额定功率因数：0.8

额定频率：  50Hz

相数： 3相

额定转速：375r/min（若水轮机转速有变化，发电机转速作相应变化）

绕组绝缘等级：F/F

励磁方式：静止可控硅

●方团四级水电站型号： SF160-12/740

额定容量：160kW

额定电压：0.4kV

额定电流：289A

额定功率因数：0.8

额定频率：  50Hz

相数： 3相

额定转速：500r/min（若水轮机转速有变化，发电机转速作相应变化）

绕组绝缘等级：F/F

励磁方式：无刷励磁

(三) 高油压微机调速器

调速器的设计和制造依据《水轮机控制系统技术条件》（GB/T 9652.1-2007）等技术标准。

型号：GYWT-

工作油压：16MPa

调速器其它技改要求：废除原调速器，采用高油压微机调速器，PID调节，操作压力为16.0MPa，电液转换装置为数字阀，采用进口PLC控制，10.4寸彩色触摸屏，接力器内置，调速器应设锁定装置。制造厂应提供使用寿命，平均无故障时间等可靠性指标。

(四) 进水阀装置

进水阀的设计和制造依据《大中型水轮机进水阀门基本技术条件》(GB/T14478-2012) 等技术标准，

型号： D941X-10  压力：1.0MPa。带伸缩节、法兰及短管、配置旁通阀、排水阀等。

进水阀其它技改要求：拆除原主阀、伸缩节旁通管路、连接法兰，切割下游配合管，采购主阀，伸缩节、上下游连接法兰、下游配合短管，工作压力1.0MPa，电动蝶阀，整套主阀还应包括空气阀、旁通管总成、排水管及闸阀等。主阀系发电专用，只有开关两个位置，需设锁定装置，可实现远方操作。主阀应有与水电站综合系统通讯接口。

(五) 高压机组励磁装置

高压机组可控硅励磁装置与发电机配套，励磁装置包括励磁变压器、励磁屏，达到满足发电机静止可控硅励磁的要求。

励磁电源变压器采用户内干式变压器，环氧浇注，F级绝缘，IP2X防护。

励磁调节系统采用双微机自动励磁调节器，双通道励磁调节系统从测量到触发脉冲输出相互完全独立，两套系统互为备用。励磁装置主回路采用可控硅三相全控桥式整流电路，励磁调节器应具有恒压运行、恒流运行、恒功率因数运行三种运行方式。

励磁系统其它技改要求：废除原励磁，采用双微机全桥控（双桥）励磁，强励倍数大于等于1.8倍，励磁应设过电压保护。可控硅和灭磁开关要求选用进口产品，SC11干变，励磁变容量由厂商推荐，并满足一定裕量。励磁屏上的触摸屏要求采用10.4寸彩色触摸屏。正常停机逆变灭磁，事故停机线性灭磁。中控室可远方控制。制造厂应提供使用寿命，平均无故障时间等可靠性指标。励磁控制屏尺寸800mm×600mm×2260mm（宽×深×高）。

(六) 高压机组测温制动系统及自动化元件

高压机组测温制动系统采用组屏设计。

机组自动化元件其它技改要求：自动化元件按厂家统计数量，包括测温元件为Pt100（三线制），轴承采用点对点测温，定子测温为巡检，压力表，真空压力表，流量开关，转速信号装置，剪断销信号器及信号装置，每台机组除设常规仪表外均设压力传感器MPM系列（现场显示功能测进水压力），并由现地LCU柜PLC采集模拟量供水电站综自编程控制，尾水位传感器MPM系列（带显示功能）1只。所有的仪表均具有RS485接口，以上元件除放在现场外显示仪表均安装在测温控制屏。测温控制屏尺寸800mm×600mm×2260mm（宽×深×高）。

(七) 专用工器具和备品备件

按国家标准提供(价格应包括在投标总价中)。

(八) 机组连接件和基础埋设材料

设备应包括水轮发电机组及附属设备成套用的连接件，安装设备所必需的基础埋设材料 (价格应包括在投标总价中)。

- 工厂检测和试验

为检验水轮机的设计、制造质量，在出厂前必需对机组各主要部件进行检测、试验和检查，各项试验应符合国家有关标准及规范和本合同规定的要求。各项试验的试验报告、照片、记录、有关文件资料及合格证必须完备，并随时供采购人或工程师检查和审核。

- 现场安装、试验和验收

- 设备安装应符合GB/T8564-2003《水轮发电机组安装技术规范》等规范的要求。

- 中标人负责现场机组安装，机组油气水管路原则上不动，对破坏的管路要求厂家进行恢复，其破坏性材料也由厂商供货，安装全过程及安装结果负责。

- 每台机组安装完毕后，应进行各项现场试验、试运行和验收，以验证设备质量和性能是否符合国家有关标准及规范和本招标文件的要求。

- 现场试验由采购人主持，并组织现场领导小组负责对试验结果进行鉴定，中标人应对试验程序和方法负责，并指导试验。

- 在设备安装完毕，经现场试验、检查合格后，应进行机组试运行，以检验设备技术性能和保证值是否满足和符合合同文件的规定。

试运行工作将按《水轮发电机组安装技术规范》及《水轮发电机组起动试验规程》等规范的有关规定进行。

- 特性验收试验

机组经72h试运行合格后，应按国家有关规定进行特性试验，以检验设备是否满足招标文件要求及保证值。特性试验项目包括：出力试验、效率试验等。试验在中标人指导下进行。

- 安装报告和试验报告

安装报告和试验报告由中标人(应是具备水电设备安装资质的施工企业)负责编写，并提交采购人或试验领导小组审查通过。

- 机组经72h试运行合格，按有关规定签发初步验收证书。

- 图纸和说明

投标人应随投标文件提交下列图纸和说明资料：

1、水轮机

1)模型转轮综合特性曲线，并含有空化系数及试验条件；

2)水轮机运转特性曲线，并含有吸出高度曲线及性能表；

3)水轮机装配平、剖面简图；

4)水轮机主轴密封及径向推力轴承结构图；

5)水轮机转轮基本尺寸、叶片数量、结构型式、材料种类；

6)水轮机液压操作系统图及自动化元件配置说明；

7)其它说明资料。

2、发电机

1)发电机总装图及剖面图；

2)发电机结构及特殊功能的简要说明；

3)定子绕组绝缘试验的说明；

4)轴承型式说明及装配简图；

5)定子绕组绝缘的电气、机械和里面蠕变特性说明；

6)发电机装配解体方法说明；

7)润滑、冷却、制动的说明及系统图；

8)发电机开路和短路特性曲线。

3、调速器

1)调速器总体布置图及液压系统图；

2)调速器说明书；

3)调速器油泵电机控制箱说明书。

4、进水阀

1）进水阀剖面和平面图；

2）进水阀说明书；

3）进水阀操作系统图、控制系统图；

4) 伸缩节装置与进水接管图；

5) 进水阀电机控制箱说明书。

5、励磁装置

1)励磁系统和自动调节装置的说明和方框图；

2)励磁变压器和励磁柜总体布置图；

3)励磁装置说明书。

6、低压机组一体自动化控制屏

1) 机组保护、测控、励磁的说明和原理图；

2) 综合屏布置图和说明书。

7、整机

1）机组总体布置平面、剖面图；

2) 水轮发电机组自动控制机械液压系统图和自动化元件配置图；

3) 油汽水管路布置图；

4）机组安装程序图及说明。

- 材料要求

  - 主要设备材料必须满足国家的质量标准及有关部门验收要求。

  - 投标产品必须是全新已广泛使用的最新型产品；按照采购人提供的招标文件、设计图纸及相应专业的技术要求实施系统设备的供货及招标文件中的其它内容。

  - 投标人投标拟提供的设备必须是标准的、完整的；技术上是成熟的，性能上是先进的元器件、材料、设备是崭新的，软件版本是最新的。

  - 投标人提供的设备均应为其制造厂或分包单位的原装产品，交货时，须提供原产地证明资料、出厂合格证等相关资料；有需要的交货时应附测试、试验、检测报告。

  - 投标人提供的货物，应具有国家有关部门批准生产、使用的有效文件，确保能通过有关部门的验收。

- 总体要求

- 中标人不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权追究其相关法律责任。

- 中标人必须提交进场安装人员名单及身份证复印件给采购人备案，提交的安装人员应同进场安装人员名单相一致。安装人员未经批准不得进入其他区域。

- 中标人必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

- 中标人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由承包单位负责。

- 质量要求和质量保修期

- 保证设备在生产过程中进行严格质量控制，出厂前要经严格测试和检查，确保设备能长期稳定、可靠的运行。

- 质量要求：符合相关标准。一次性验收合格，通过有关部门验收，并提交竣工资料。

- 保修期按国家有关规定执行，不少于12个月，自验收合格并签署验收文件之日起开始计算。具体保修时间请投标人在投标文件中明确。

- 售后服务

- 设备制造商负责设备售后服务，并备有足够的零配件，以满足采购人的维修需要。

- 在质保期内中标人免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人应及时给予免费维修或免费更换，被更换的零部件的质保期则从更换日起计。如中标人不按采购人要求更换有缺陷的货物，在质保期内未响应或未按时修复，采购人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修，所需费用（包括拆卸、安装费用）将在质量保证金中扣回，如不足抵扣，中标人还须在限期内向采购人补齐其差额部分。

- 中标人必须为合同内所规定供应和安装的设备提供为期不少于12个月的免费维护保修，时间从采购人验收合格之日起计算。

- 图纸、资料、设备的交付时间和协调会

1、中标人应按合同的有关要求制定图纸、资料和设备交付时间。

2、合同生效后15天内中标人应向工程师提交协调会会议日程表。

1）协调会是在采购人与中标人签订合同生效后30天内召开。

2）协调会将对中标人提交的图纸和资料进行审查和讨论，由中标人做会议记录和纪要，该纪要经采购人确认和合同双方代表签字后发给参加会议的各单位代表。

3）工程师将在协调会前和协调会上，对中标人提交的图纸和资料进行审查和确认。但是，中标人不能因此而推卸应承担的一切责任。

4）协调会的地点由合同双方确定，并经招标人同意。协调会的会议时间为1天，招标人代表（包括设计工程师）共3人参加。会议期间，招标人代表的差旅费（包括往返机票等交通费）及其它费用均由中标人承担，并在投标报价单独列出，且已包括在合同总价中。