弋阳县方团水电站增效扩容改造工程计算机监控保护系统及直流系统设备采购标段

招标文件

【YYFTSDZ2013—03】

招     标     人：弋阳县方团水电站增效扩容改造工程项目部（盖单位章）

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

二○一四年二月

目   录

第一卷 商务文件	1

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	2

第三章  评标办法	14

第四章  合同条款及格式	18

第五章  设备清单

第六章  投标文件格式

第二卷 技术标准和要求

第三卷 招标图纸

# 商务文件

## 招标公告

弋阳县方团水电站增效扩容改造工程招标公告（第二次）

1. 招标条件

本招标项目弋阳县方团水电站增效扩容改造工程 已由上级主管部门批准实施，项目资金已落实。招标代理机构为江西中汇工程技术监理咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：弋阳县

2.2标段划分及招标金额：本次招标共分为4个采购标段，一标段为水轮发电机组主要部件和附属设备采购及安装标段约 870 万元，二标段为高低压开关柜及其附属设备采购标段约 176万元，三标段为户外升压站电气设备采购标段约 145 万元；四标段为计算机监控保护系统及直流系统设备采购标段约 170 万元

2.3计划工期：水轮发电机组主要部件和附属设备采购及安装标段：120日历天，预计2014年7月30日交货。高低压开关柜及其附属设备采购标段：60日历天，预计2014年7月30日交货。户外升压站电气设备采购标段：60日历天预计2014年7月30日交货。计算机监控保护系统及直流系统设备采购标段60日历天，预计2014年7月30日交货。

2.4质量要求：合格。

3.投标人资格要求

3.1 水轮发电机组主要部件和附属设备采购及安装标段要求投标人须具备：

（1）在国内取得工商行政登记注册，具备独立法人资格，具有注册资金3000 万元以上(含3000万)营业执照且具有水轮发电机组及其附属设备的制造经营范围。

（2）通过ISO9000质量管理体系认证，并具有完善的质量管理体系。

（3）近五年（2009年1月1日至2013年12月1日，以合同签订时间为准）在国内外有成功设计、制造过类似机组的业绩；

3.2 高低压开关柜及其附属设备采购标段要求投标人须具备：

（1）在国内取得工商行政登记注册，具备独立法人资格，具有注册资金2000 万元以上(含2000万)营业执照且具有高低压开关柜设备的制造经营范围。

（2）通过ISO9000质量管理体系认证及3C认证，并具有完善的质量管理体系。

（3）近三年（2010年1月1日至2012年12月31日，以合同签订时间为准）在国内外有成功设计、制造过类似开关柜设备的业绩；

3.3 户外升压站电气设备采购标段要求投标人须具备：

（1）在国内取得工商行政登记注册，具备独立法人资格，具有注册资金3000 万元以上(含3000万)营业执照且具有变压器等设备的制造经营范围。

（2）通过ISO9000质量管理体系认证，并具有完善的质量管理体系。

（3）近三年（2010年1月1日至2012年12月31日，以合同签订时间为准）在国内外有成功设计、制造过类似设备的业绩；

3.4 计算机监控保护系统及直流系统设备采购标段要求投标人须具备：

（1）在国内取得工商行政登记注册，具备独立法人资格，具有注册资金3000 万元以上(含3000万)营业执照且具有自动化保护设备的制造经营范围。

（2）具有计算机信息系统集成企业资质叁级及以上资质。

（3）通过ISO9000质量管理体系认证，并具有完善的质量管理体系。

（4）近五年（2009年1月1日至2013年12月1日，以合同签订时间为准）在国内外有成功设计、制造过类似设备的业绩；

3.5 投标人需提供近三年（2010年1月1日至2012年12月31日）经审计机构审计过的财务报表。

3.6投标人近三年无严重违法或违约行为记录，售后服务体系完善，市场信誉良好。

3.7 本项目不接受代理商和联合体投标。

3.8本次招标实行资格后审，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算。

4.招标文件的获取

4.1凡符合资格条件且有意参加投标者，请于公告发布之日起，自行在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网(www.zhjlzx.com)下载招标文件，并按要求编制投标文件参与投标，招标文件售价800元/标段，招标文件资料费须从投标人注册所在地基本账户汇入指定账户（开户行：中信银行南昌海关桥支行；户名：江西中汇工程技术监理咨询有限公司；账 号：7281310182600020218；到账截止时间为2014年 3月 6日17时00 分，按要求到账的即视为报名），投标人在银行办理转账时应注明“方团电站**标段资料费”字样，并在开标会现场提供银行单据原件以备核查，否则不接受其投标文件，下载招标文件并递交招标文件费后即视为报名。第一次公告后已报名的投标单位不需要重复递交招标文件资料费.

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2014年 3 月 7日上午9时30分，递交投标文件地点为上饶市建设工程交易中心。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.有关事项说明

6.1本次招标招标文件的澄清、修改和补充等材料，将及时在江西中汇工程技术监理咨询有限公司(www.zhjlzx.com)网站上发布，请各投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

6.2根据《关于在水利工程招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（赣检发预字[2013]3号）关于将行贿犯罪档案查询作为水利工程项目招投标的必经程序的规定，投标申请人或投标人自行到单位所在地或业务发生所在地检察机关申请对本单位企业法人及拟派项目负责人进行行贿犯罪档案查询，并于在开标会现场将查询结果原件递交给招标人，未在开标现场提交的视为自动放弃投标资格。

6.3 在公示期间招标人将对中标候选人进行实地考察。

7.发布公告的媒介

本招标公告同时在中国采购与招标网、江西省招标投标网、上饶市建设工程交易中心网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网发布。

8.联系方式

招 标 人：弋阳县方团水电站增效扩容改造工程 项目部

联系人：胡先生 联系电话：13576360726

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

联 系 人：张翠丽 联系电话: 18607037711

传 真：0791-83800108

地 址： 江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801公司网址：(www.zhjlzx.com)

## 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：弋阳县方团水电站增效扩容改造工程项目部 地址：弋阳县水利局 联系人： 胡先生 电话：13576360726 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江西中汇工程技术监理咨询有限公司 地址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居Ｄ栋２８０１ 联系人： 张女士 电话：18607037711 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 弋阳县方团水电站增效扩容改造工程计算机监控系统保护及直流系统设备采购标段 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 | 方团水电站 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金 |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 计算机监控保护设备及直流设备采购 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：60日历天 预计交货日期：2014年7月30日 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | （1）在国内取得工商行政登记注册，具备独立法人资格，具有注册资金 3000 万元及以上营业执照且具有自动化保护设备的制造经营范围。 （2）具有计算机信息系统集成企业资质叁级及以上资质。 （3）通过ISO9000质量管理体系认证，并具有完善的质量管理体系。 （4）近五年（2009年1月1日至2013年12月1日，以合同签订时间为准）在国内外有制造过类似设备的业绩； （5）投标人需提供近三年（2010年1月1日至2012年12月31日）经审计机构审计过的财务报表。 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织□组织 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开□召开 |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2014年 2月 28 日 |  |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | 2014年 2月 28 日 |  |
| 1.11 | 偏离 | □不允许 ☑允许 允许细微偏差，见招标文件评分办法。 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发表的招标文件澄清文件及修改文件 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2014年2 月 28 日 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2014年 3 月 7日上午9时30分 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 由投标人自行在江西中汇工程技术监理咨询有限公司(www.zhjlzx.com)网站上查看 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 由投标人自行在江西中汇工程技术监理咨询有限公司(www.zhjlzx.com)网站上查看 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为应该递交的其他材料 |  |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的０．９８倍值，即０．９８×(A-G）+G，Ｇ为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账（必须从单位基本账户汇入招标人指定账户） 投标保证金的金额：人民币 伍 万元整 投标保证金的递交截止时间：2014年 3 月 6日下午16时30分 户名、开户银行、账号： 户名：上饶市建设工程交易中心 开户行：江西省上饶市上饶银行广信大道支行 账 号：2031 0311 0000 001 083 备注：注：①投标保证金必须在到账截止时间之前到达以上帐户。 ②投标保证金未按招标文件规定到达指定账户的，视为放弃投标。投标人在银行办理转账时，必须要求银行注明：“方团水电站4标段投标保证金”。投标保证金未按招标文件规定到达指定账户的，视为放弃投标 |  |
| 3.5.1 | 投标文件份数 |  | 正本1份，副本5份 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件在招标文件格式规定的签字及盖章处，必须有投标人的法定代表人签名和公章 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 上饶市建设工程交易中心 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否□是 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：上饶市建设工程交易中心 评标委员会构成：7人，其中招标人代表1人； 评标专家确定方式：从江西省水利工程评标专家库中随机抽取。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑否□是 推荐的中标候选人数：3 |  |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 江西省招标投标网、上饶市建设工程交易中心网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网 |  |
| 7.3 | 投标人已标价工程量清单电子文件 | 份数：1份； 格式：EXCEL1997～2003； 载体: U盘（不接受光盘）； 封装：报价标段的电子文件用信封密封并放入所投标段的投标文件正本封装袋内，并在信封上标注清楚投标人名称和标段名称，未提供电子U盘的视为无效报价。 |  |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：中标金额的10% |  |
| 9 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 1、招标代理费按国家计委关于《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002年】1980号和发改办价格【2003】857号）的规定计算，由中标人支付。各投标人在投标报价时需考虑分摊的单价中，不单独列项。 中标单位应向交易中心支付综合服务费。 2、中标人接到招标代理机构通知后5日内，必须按时到指定地点领取中标通知书。如招标文件约定由中标人支付招标代理服务费和工程交易综合服务费的，还应先向招标代理机构和公共资源交易中心支付这些费用。 3、中标人必须在领取中标通知书后5日内，向招标人提交履约保证金，与招标人商谈并签订合同。 4、如中标人出现不按规定支付招标代理服务费或工程交易综合服务费，或出现不按时领取中标通知书、不按时提交履约保证金、不按时与招标人签订合同等情况之一的，招标人将没收其投标保证金，向上级主管部门报告其不良行为，并将确定后续中标候选人为中标人。 5、中标后需递交的投标文件份数根据签订合同时业主的要求。 6、投标人需在开标会上提供所有资格评审、商务评审的原件； 7、投标人资格评审所需的原件必须提供全，未提供或提供不全的视为资格审查不通过。 8、投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件采购清单中的任何内容。采购清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人如有对采购清单工程量修改、增减，按无效报价处理，报价分为0分。 9、在开标现场需查验的原件：营业执照、法人代表证明或授权委托书及本人身份证、投标保证金转账凭证、行贿档案查询结果原件（查询时间为公告发布之日后,二次公告发布时间2014年2月17日）。 |  |  |  |

## 一、说明

### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本招标公告中所述货物、工程和服务的采购。

## 2.定义

2.1“招标人”是指依法进行招标的项目法人。

2.2“招标代理机构”是指依法经认定资格的江西中汇工程技术监理咨询有限公司。

2.3 “投标人”或“供应商”是指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其它组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

## 3.投标人的资格条件

详见“第一章 招标公告”

## 4.投标费用

4.1 不论投标的结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 5.投标人代表

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》(格式详见“第五章 投标文件格式7-4 法定代表人授权书”)。

## 二、 招标文件

## 6.招标文件构成

6.1 要求提供的工程、货物和服务的招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条款

第四章 合同格式

第五章 投标文件格式

第六章 工程量清单、设备技术参数及工程概况

第七章 技术规范

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标工程、货物和服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式或采取无记名电子信箱方式在投标截止时间十五日以前通知招标代理机构或招标人。即招标代理机构将组织招标人对投标人所要求澄清的内容在招标代理公司网站上予以答复。逾期提出的任何疑问，招标人或招标代理机构可不予答复。

7.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为同意。

## 8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

8.2修改后的内容是招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在投标截止时间前应随时关注招标代理公司网站是否有补遗文件。

## 三、 投标文件的编制

## 9.提示

9.1 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提供投标文件和资料。

## 10.投标文件计量单位

10.1投标文件中所使用的计量单位, 除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

## 11.投标文件的构成

11.1投标文件应由下列部分构成：

(1) 投标书

(2) 开标一览表(用于唱标)

(3) 货物明细表

(4) 技术规格响应/偏离表

(5) 商务条款响应/偏离表

(6) 技术文件

(7) 资格证明文件

(8) 投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需要说明的其他内容

投标人应将投标文件装订成册，并编写“投标文件目录”。

## 12.证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应提供证明其合格和资格的证明文件(见招标文件评标办法中资格审查条件”)。

## 13.证明货物符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交其工程、货物和服务符合招标文件规定的证明，作为投标文件的一部分。

13.2 工程、货物和服务与招标文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1)货物主要技术指标和性能的详细说明。

2)货物验收后运行一年所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3)对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数。

4)商务条款的偏差和例外。

5)工程的技术要求符合招标文件及国家相关法律法规、验收规范的相关要求。

13.3 本招标文件中所指出的设计、工艺、材料和设备的标准、商标或样本目录码的参考资料仅说明并非进行限制。投标人可提出改进设计、替代标准、商标或样本目录码，但该替代应相当于或优于本招标文件的规定，以使招标人满意。

## 14.投标报价

14.1 所有投标均以人民币报价，投标报价标明的单价为包括所有税费、保险费、配送服务费的交货价并含安装技术服务费用和备品备件及专用工具的价格。该投标报价包含投标人货源地送到招标人的耗材库房所需的所有费用。无论投标人采用何种运输方式及出现任何情况，每个品规（以最小计量单位投标）只允许一个报价，任何有选择的报价将不予接受。配送服务费用应包含在投标报价中，不另计。

14.2投标人所报出的投标价在合同的执行过程中是固定不变的，未经招标人、上级主管部门、中标人三方同意，不得以任何理由予以变更。

14.3投标人要按开标一览表（统一格式）的内容填写产品单价及其他事项。投标报价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标报价。

14.4投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标被视为无效投标。

14.5 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

14.6 最低报价不能作为中标的保证。

## 15.投标保证金

15.1投标人必须按投标人须知前附表规定的时间、数额和方法向招标人指定银行账户提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

注：投标保证金进帐凭证单位名称必须与投标人名称一致，且从投标人企业法人营业执照注册所在地企业基本账户汇至招标人指定的银行账户。

15.2 投标保证金采用银行转帐形式。

15.3 任何未按第15.1和第15.2条要求提交可接受投标保证金的投标将被视为非实质性响应性投标，作无效投标处理。

15.4 在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

15.5 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。

15.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被不予退回或扣除相关费用后上缴当地国库：

(1)投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；或

(2)中标供应商未按规定签订合同；或

(3)中标供应商未按规定缴付采购代理服务费；或

(4)中标供应商未按规定提交履约保证金；或

(5)中标供应商提供虚假材料和文件意图骗取中标。

## 16.投标有效期

16.1 投标应自本须知第19.1条规定的开标日起，并在“第二章 投标人须知”中“前附表”规定的时间保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标作无效投标处理。

16.2 在特殊情况下，招标代理机构可延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不影响保证金退还。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件,有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

## 17.投标文件的签署及规定

17.1 投标人应准备一份投标文件正本和“第二章 投标人须知”中“前附表”规定份数的副本。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本必须打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由投标人或经正式授权的代表用姓签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

17.3 投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由投标文件签字人签字或盖章。

17.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.5 电报、电传、传真形式的投标概不接受。

## 四、 投标文件的递交

## 18.投标文件的密封及标记

18.1 投标人应将投标文件正本一份和二份副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”字样。

18.2封口处有投标全权代表的签字或投标人公章。封皮上注明招标项目名称、合同编号、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

18.3 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

## 19.投标截止时间

19.1 投标文件必须在招标公告规定的投标截止时间前送达指定的投标地点。

19.2 招标代理机构推迟投标截止时间时，将会在代理公司网站上发补遗通知。在这种情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## 20.迟交的投标文件

20.1 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

## 21.投标文件的修改和撤回

21.1 在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其投标文件。

21.2 投标人修改或撤回投标文件的书面材料，须密封送达招标代理机构，同时应在封皮上标明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

21.3 从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

## 五、 开标及评标

## 22.开标

22.1 招标代理机构在“第一章 招标公告”中规定的时间、地点主持公开开标。开标时所有投标人法定代表人或委托代理人必须参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 开标时，在纪检、行政监督部门的监督下，由投标人或其推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后当众拆封并唱标。

22.3唱标时，招标代理机构将宣读投标人名称、制造商名称、投标价格、交货期、交货地点、修改或撤回投标的通知、投标声明以及招标代理机构认为合适的其他内容。

22.4招标代理机构将做开标记录。

## 23.投标文件的初审

23.1投标文件的初审分为：

(1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

(2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2 初审中，发现投标文件的内容有信息不完整、含义不明确、表述不一致或明显打字(书写)错误、个别计算上的错误情形，评标委员会按以下原则进行调整：

(1)信息不完整的：

A、投标文件有缺页情况的，依据原件澄清，并要求投标人对缺页部分进行补正；

B、表述不完整的，按上下文原意澄清，并要求投标人进行完整表述；

(2)含义不明确的，澄清仅限于投标人对投标文件的解释；表述不一致的，仅限于投标人采取其中一种表述。

(3)算术计算错误将按以下方法更正：

3.1开标时，以开标一览表为准；

3.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3.5如果投标人不同意对其错误的更正，其投标将作无效投标处理。

注：评标委员会将按上述修改错误的方法，修正投标报价。在投标人同意后，修正后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标按无效投标处理，不参与评审。

23.3评标委员会可以允许投标文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何投标人的相对排序。

23.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将作无效投标处理，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使投标成为实质上响应的投标，如发生下列情况之一的，其投标将作无效投标处理：

1) 未提交投标书的；

2) 未提交开标一览表或货物明细表或货物明细表中未列出分项报价的；

3) 提交了可调整报价的；

4) 投标人未提交投标保证金或金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的；

5) 资格证明文件不全的；

6) 投标文件没有加盖单位公章的，法定代表人授权书无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托的；

7) 投标有效期不足的；

8) 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

9) 投标人投标价格超出招标文件规定范围的；

10）招标文件规定的其他无效投标情形的。

23.5评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

## 24.投标的澄清

24.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但澄清不得对投标价格等实质内容做任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，投标人的澄清、说明书面材料，由其授权的代表签字。

## 25.投标的评价与比较

25.1评标委员会将按照招标文件中的评标办法和评审标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价及商务和技术评估，综合比较与评价。

## 26.评标委员会和评标办法

26.1 评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

26.2 评标委员会将按照下列评标办法和评审标准，对投标文件进行评审。

(1)评标将按照招标文件要求对投标报价、技术内容、商务内容等进行综合评分，计算出各投标人综合评分，并其按综合评分的由高到低进行排序及确定中标供应商。若投标人的综合评分相同，以下顺序决定排序：①以技术评分得分高者排序优先；①以商务评分得分高者排序优先；③以投标报价低者排序在先。④通过抽签确定。

(2)评标办法详见“第二章 投标人须知”中“前附表”。

## 27.与评标委员会的接触

27.1 除按本须知第24.1条规定的外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就其投标有关的事项与评标委员会接触。

27.2 投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定施加任何影响，都可能导致其投标无效。

## 六、 授予合同

## 28. 推荐中标候选供应商

28.1 评标委员会将审查推荐中标候选供应商是否有能力全面地履行合同。

28.2 在审查建议推荐中标候选供应商时将考虑其财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和评标委员会认为必要的、合理的资料。

## 29.公示

29.1 评标结束后，招标代理机构将在政府采购信息发布媒体上进行成交结果公示，公示期为5个工作日。

29.2投标人对中标结果的质疑必须在公示期内提出，并提交书面质疑书。 质疑书应当署名，由法定代表人或者投标人代表签字或盖章，并加盖投标人单位公章。质疑书应当包括下列主要内容：

(1)质疑人和被质疑人的名称，质疑人的地址、电话等；

(2)具体的质疑事项、事实根据和法律依据以及相关证明材料；

(3)提起质疑的日期。

## 30.中标通知书

30.1 公示期结束后，招标代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

30.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

30.3 当中标通知书发出后，招标代理机构将通知所有未中标的投标人，同时按照本须知第15.4条和第15.5条的规定退还所有投标保证金。

## 31.签订合同

31.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

31.2 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

31.3 合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 32.采购代理服务费及场地服务费

32.1 中标供应商应在中标通知书发出之日按本招标文件“第二章 投标人须知”中“前附表”规定向招标代理机构支付采购代理服务费。

33.2 中标供应商通过银行基本帐户转帐形式或现金形式支付采购代理服务费：

32.3 中标供应商如未按第32.1条规定办理，招标代理机构将按第15.6条规定不予退还其投标保证金。

32.4中标供应商应在成交通知书发出之前，向支付开标当日所产生的场地租用服务费用，具体收费标准以上饶市场地租用服务费用收费标准执行。根据上饶市公共资源交易中心有关规定，场地租用服务费由招标代理机构先向交易中心代付，中标单位确定后由中标单位支付给招标代理机构。

32.5招标代理机构确认以上费用到帐后，发放中标通知书。

## 33.解释权

33.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本招标代理机构。

## 评标办法

项目名称：方团水电厂增效扩容计算机监控系统保护及直流系统设备采购标段

一、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由7人组成，其中招标人代表不超过1名，评标专家按照《江西省水利工程建设项目招标投标管理暂行办法》（赣水建管〔2010〕236号）随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。

二、评审程序

1、评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2、评标委员会根据本评标办法对投标人投标文件的技术商务部分逐项打分累计汇总，5名技术商务组评标专家的打分平均后为投标人的技术商务部分得分；2名报价组评标专家对投标人的投标报价进行复核，并根据本评标办法计算投标人的投标报价得分；技术商务部分得分与投标报价得分之和为投标人的最终得分。

3、评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低顺序推荐不超过3名中标候选人。综合评分相等时，以技术评分得分高者排序优先；技术评分相等时，以商务评分得分高者排序优先；商务评分也相等时，以投标报价低者排序优先。全部相同时，通过抽签确定最终的中标候选人排序顺位。

三、资格审查

（1）在国内取得工商行政登记注册，具备独立法人资格，具有注册资金 3000 万元及以上营业执照且具有自动化保护设备的制造经营范围。

(2)具有计算机信息系统集成企业资质叁级及以上资质。

（3）通过ISO9000质量管理体系认证，并具有完善的质量管理体系。

（4）近五年（2009年1月1日至2013年12月1日，以合同签订时间为准）在国内有成功设计、制造过类似自动化保护设备的业绩；

（5）投标人需提供近三年（2010年1月1日至2012年12月31日）经审计机构审计过的财务报表。

（6）投标保证金凭证（应从企业基本账户转账）；

（7）投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省水利工程投标资格状态。

上述证件、证书及证明材料均须提供原件（并符合招标文件要求），否则视为资格审查不合格。资格审查不合格的按废标处理。

四、商务部分评分标准（标准分：70分）

（一）投标报价评分标准（标准分：40分）

1、投标人的已标价工程量清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。

2、本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98倍值（固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不参与K值调整）即0.98×(A-G）+G。明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。

3、评标价的确定

评标价C=(0.8A+0.2B-G)×K+G。

其中：

（1）A为招标人编制的招标控制价。投标人的有效投标报价范围为0.90×(A-G）+G 至0.98×(A-G）+G (含界限数)，超出该范围的投标报价为无效报价。

（2）B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的。

(3)G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。

(4)K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取投标人代表，再由该投标人代表随机抽取相应的K值。

4、投标报价分值的计算

(1)投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为40分。

(2)投标报价与评标价之比大于1时，每高1%扣1分，直到扣完该报价得分为止。

(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣0.5分，直到扣完该报价得分为止。

(4) 报价计算采用直线内插法并精确到小数点后两位(四舍五入)。

报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价工程量清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值2分(采用直线内插法并精确到小数点后两位)。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。

5、固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整。

投标人的招标控制价中的每项固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整，否则按每误差1%扣除投标人报价部分分值2分（采用直线内插法并精确到小数点后两位），并按招标文件中相对应的金额恢复，且按恢复后的金额进入复核报价。

6、投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和工程量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价必须取小数点后两位（四舍五入）进入工程量清单中进行计算。

7、投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

（二）商务部分评分标准表（标准分：30分）

| 序号 | 赋分项目 | 评分标准 | 分值 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质证书 | 具有计算机系统集成资质叁级及以上资质得3分 | 3 | 证书复印件加盖公章，原件备查 |
| 2 | 企业注册资金 | 注册资金3000万元及以上得2分 | 2 | 营业执照复印件加盖公章，原件备查 |
| 3 | 生产经验 | 以营业执照标明日期为依据：生产经验小于等于5年得2分，5年以上得3分 | 3 | 营业执照复印件加盖公章，原件备查 |
| 4 | 质量体系认证 | 投标人具有ISO9000质量体系认证得1分，有ISO9001质量体系认证得2分，适用范围包含有计算机信息系统集成和水电厂（站）计算机监控保护系统得3分，没有或者不全的不得分 | 3 | ISO证书复印件加盖公章，原件备查 |
| 5 | 企业财务经营状况 | - 投标人近三年财务审计报告中3年都盈利的得1分，否则不得分。 - 2012年财务审计报告中，企业流动资产在3000万至4000万得0.5分，4000万以上的得1分。 | 2 | 报告复印件加盖公章，原件备查 |
| 6 | 企业信用 | 由地（市）级及其以上银行出具的资信等级证书AAA级得2分，AA得1分，其它不得分。 | 2 | 证书复印件加盖公章，原件备查 |
| 7 | 业绩 | 1、投标近三年有200万元以上“水电站项目或火电站项目计算机系统”每个得1分，最多得4分，没有不得分。 2、投标人近五年（2009年1月1日至2013年12月1日，以合同签订时间为准）年独立集成过水电站总装机不低于6mw的电站计算机系统，每个电站得2分，最多得6分。 | 10 | 提供合同、中标通知书等证明材料复印件加盖公章，原件备查 |
| 8 | 企业综合实力 | 投标人 具有软件企业认证得2分，具有软件产品登记证书得2分，具有计算机软件著作权，得1分 | 5 | 证书复印件加盖公章，原件备查 |

- 技术部分评分标准表 (标准分：30分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 根据投标文件对招标文件的响应程度，结合各种设备的安装及使用方案设计进行评审，能够深入理解、准确阐述系统建设方案得2分，图纸设计合理的得1分；最低得1分.没说明的不得分. | 3 | 投标文件 |
| 2 | 设备选型及配置 | 1.整个系统的配置满足投标文件要求得2分； 2.设备可靠、安全、经济、操作方便得1分； 3.自动化主元件满足设计要求得2分； 4.计算机监控系统具有短信告警功能得1分，不具有的不得分；具有远程监控能力，可以实现远程遥信、遥测、遥视能力得2分。（提供合同和投运报告） | 8 | 投标文件 |
| 3 | 质量保证措施 | 质量保证体系全面、完善合理的得2分；否则视各投标人差异情况酌情扣分。最低得1分.没说明的不得分. | 2 | 投标文件 |
| 4 | 项目组织协调能力 | 有人员培训计划得1分，技术服务保证措施的合理，可行得1分；运输方式的可行、合理得1分。 | 3 |  |
| 5 | 生产与交货计划 | 产品生产与安装计划有生产与安装进度横道图或网络图得1分，没有不得分，并详细说明各子项目进度安排情况的得1分，没说明的不得分。 | 2 | 投标文件 |
| 6 | 投标人拟投入技术力量 | 拟投入本项目的项目经理具有计算机信息系统集成高级项目经理证的得6分，项目经理的得4分 | 6 | 提供项目经理证书复印件加盖投标人公章，原件备查 |
| 7 | 售后服务 | 1.当系统发生故障时，投标人实际8小时内能到达现场排除故障的得3分，投标人实际12小时内能到达现场排除故障的得2分；投标人实际24小时内能到达现场排除故障的得1分；投标人实际超过24小时到达现场的得0分。 2.有完整的售后服务体系，保修期满后仍有继续承诺的得2分，无售后服务措施的得0分。 3.主要设备及附属设备保修期满足招标文件要求的得1分，没有满足招标文件要求的得0分 | 6 | 投标文件 |

## 第四章  合同条款及格式

### 第一节 合同条款

1   定义

1.1  “买方”是指                ，含该法人的委托人、继任人和受让人。

1.2  “卖方”是指________________，包括该法人的继任人和法人的受让人。

1.3  “合同” 指本文件及其附件中的所有部分。

1.4  “合同总价”是指在合同4款中规定的部分。

1.5  “生效日期”是指合同18款中所规定的合同的生效日期。

1.6  “技术资料”是指合同设备及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)。

1.7  “合同设备”是指卖方根据合同规定所要供应的机器、装置、材料、专用工具、随机备品备件、技术资料等所有物品。

1.8  “监造”是指买方对合同设备的监造。在合同设备的制造过程中，由买方代表对卖方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监督不解除卖方对合同设备质量所负的责任。

1.9  “性能验收试验”是指为检验合同设备是否达到招标文件规定的性能保证值所进行的试验。

1.10  “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明合同设备已达到了招标文件规定的性能保证值后，买方对合同设备的验收。

1.11  “最终验收”是指买方对合同设备质量保证期满后的验收。

1.12  “年、月、日”是指公历的年、月、日；“天”是指24小 时；“周”是指7天。

1.13  “技术服务”是指由卖方提供的与合同设备有关的设计、监造、检验、土建、安装、调试、缺陷处理、验收、性能验收试验、运行和检修时相应的技术指导和技术配合等全过程的服务。包括合同期满后卖方的售后服务。

1.14  “现场”是指买方安装合同设备所在地。

1.15  “随机备品备件”是指根据合同提供的满足设备安装、调试、运行的备用部件。

1.16  “试运行”是指单机、整机和各系统和设备在调试阶段进行的运行。

1.17  “分包商”是指经买方同意由卖方将合同供货范围内某些部件分包给其他的法人及该法人的继任人和该法人允许的受让人。

1.18  “设备缺陷”是指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的合同设备（包括部件、原材料、铸锻件和元器件等）达不到合同规定的性能和质量标准要求。

1.19  “运杂费”是指合同设备从卖方工厂到买方交货地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费、包装费、装卸费、大件运输措施费及保险费等运输过程中发生的各种费用。

1．20  “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98%以上，并且余下未交的设备不影响合同设备的安装、调试和性能验收试验。

1．21 “质量保证期”是指合同设备签发初步验收证书并开车运行之日起12个月（签最终验收证书）。

2   合同标的

合同设备名称、型式、数量

设备名称：

设备型式 ：

数    量 ：

2.2  本合同所定设备将用于

2.3  合同设备应是全新的、技术先进的并且是成熟可靠的。

3   供货范围

3.1  合同供货范围见招标文件。

3.2  合同供货范围包括所有设备、随机备品备件、专用工具、技术资料和技术服务。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足招标文件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的设备、随机备品备件、专用工具、技术资料和技术服务等补上，发生的费用由卖方承担。

4   合同总价

4.1  合同总价为人民币             万元（大写：人民币       元）。其构成如下：

4.2  合同设备的任何一项费用均含合同总价中 。

4.3  合同总价在合同有效期内固定不变，但买方有权根据资金情况增加或减少设备采购数量，从而根据增减数量增加或减少合同总价。

4.4  合同总价为交货价格，即合同设备运到买方指定交货地点的价格。该价格包含卖方将合同设备运到买方指定交货地点之前所发生的一切费用。

5   付款方式

5.1  合同使用货币种类为人民币。

5.2  合同付款方式为银行汇票或买卖双方认可的其他方式。

5.3  合同款的支付

5.3.1在上级资金及时拨付到位的情况下,按以下方式支付:

（1）签订合同后，甲方预付合同设备采购总价的10%给乙方，乙方凭有效税务发票至甲方办理支付手续；

（2）按到买方场地设备的数量价款支付70%，乙方凭有效税务发票至甲方办理支付手续；

（4）设备安装完成，按所安装设备的价款支付设备采购总价的10%给乙方，乙方凭有效税务发票至甲方办理支付手续；

5.3.2在上级资金拨付未到位的情况下,等到位后即时补上应付货款，但卖方不能以此为由延期交货否则按延期交货违约处理。

5.3.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

5.4  买方的实际付款日期为买方银行承付日期。此日期作为11.13款计算延迟付款违约金的依据。

5．5 分包和外购设备的付款

5．5．1 由于买方与合同分包商和外购设备供货商没有直接的合同关系，故本合同设备的主要分包和外购设备的付款由卖方负责。但如果发生由于个别原因（买方按时向卖方付款而卖方没有按时向分包商或外购设备供货商付款）导致分包和外购设备有可能不被按时交货以至于影响施工进度的情况，买方有权暂时终止向卖方付款。在卖方向合同分包商或外购设备供货商支付相关款项后，买方将继续向卖方付款。买方此行为不属于违约行为。

5．5．2如果卖方仍未向分包商或外购设备供货商付款，买方将出于保障工程进度的目的，有权直接向分包商或外购设备供货商付款，此转付款及相应利息（买方存款利息）将从下一笔买方向卖方的付款中扣除。但此行为由买方、卖方和本合同分包商或外购设备供货商共同签订转付款协议书后进行。

5．6违约金的扣除与支付

5．6．1如果发生卖方的合同履行违约行为，相关款项将由卖方在接到买方的书面通知和此类赔偿的证明文件后1个月内向买方支付，买方也有权从履约保函和任何一笔付款中扣除；如果属于制造质量问题造成的买方损失，相关款项将从质量保证金中扣除；上述金额不足扣除部分，买方有权向卖方继续追索，卖方应予支付。

5．7  在买方银行发生的与执行合同有关的银行费用由买方负担，在卖方银行发生的予执行合同有关的银行费用由卖方负担。

6   交货与运输

6.1  合同设备的交货时间及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求。

6.2  合同项下的设备、随机备品备件和专用工具按以下地点交货：

6.2.1  汽车及其它运输方式交货地点：买方指定地点（卖方负责货物就位）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6.3  卖方的技术资料以邮寄方式提供给买方：

买方名称：

邮寄地址为：

联系人：

邮政编码:

电话:

传真:

电子邮件地址：

设计配合资料寄：

买方名称：

邮寄地址为：

联系人：

邮政编码:

电话:

传真:

电子邮件地址：

6.4  合同生效后，卖方应尽快向买方提供每批货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。

6.5  每批货物的交货日期，如由铁路运输的，以到货车站的到货通知单时间戳记为准；由公路运输的，以施工现场交货纪录时间为准。此日期作为11.8款计算迟交货物违约金的依据。

6.6  卖方须向承运部门办理申请发运合同设备所需要的运输工具计划，负责合同设备从卖方工厂到交货地点的运输。

6.7  在每批货物预计启运前10天、前1天及装运车辆发出24小时以内，卖方应以传真的形式将该批货物的如下内容通知买方。

(1)、合同号；

(2)、设备号；

(3)、货物发运日；

(4)、货物名称、编号和价格；

(5)、货物总毛重；

(6)、货物总体积；

(7)、货物总包装件数；

(8)、交运车站名称、车号和运单号；

(9)、重量超过二吨（包括二吨）或尺寸超过9米×3米×3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类部件卖方必须标明重心和吊点位置，并附有草图。

(10)、对于特殊物品（易燃、易爆、有毒和危险品以及运输过程中对温度和震动等环境因素有特殊要求的货物），卖方必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

6.8  买方可派遣代表到卖方工厂和装货车站检查包装质量和监督装车情况。卖方应提前通知买方交运日期。如果买方代表不能及时参加检查时，卖方有权发货。上述买方的检查与监督不能免除卖方应负的责任。

6.9  为实现买方对设备及材料的计算机管理，卖方应在每批货物交运时随货提供装箱单明细，并附有对应的部件号、图号和设备编码的计算机软盘。

6.10 没有列出的货物应配合安装进度根据买方要求的时间交货。

6.11  在质量保证期内和在质量保证期满后，由于卖方的过失或疏忽造成合同设备的损坏或潜在缺陷，买方不得不动用了买方库存中的随机备品备件以替换损坏的部件，此时卖方应负责免费将动用的随机备品备件补齐，尽快运到买方的交货地点。

6.12  卖方应向买方分批提供设计、监造、施工、调试、试验、检验、培训、运行和检修等所需的技术资料和图纸12套，光盘2套。如有进口部件资料，应提供英文版和中文版，并以中文版为准

6.13  技术资料以邮寄的方式递交给买方。每批技术资料交邮后，卖方应在24小时内将合同号、技术资料的详细清单、件数及重量、交邮日期和邮单号等以传真的形式通知买方。

6.14  技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为实际的交付日期。此日期作为按11.9款计算迟交技术资料违约金的依据。

6.15  如果技术资料经买方检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非买方原因，卖方应在接到买方通知后7天内（对急用者应在3天内）尽快免费向买方提供缺少、丢失或损坏的部分。

6.16  交货与运输的其它要求另订。

7   包装与标记

7.1  卖方交付的所有货物要符合国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及货物承运部门的规定，须有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。

7.2  包装应保证在运输和装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直和水平加速度引起的设备损坏，卖方要在货物的设计结构上予以解决。

7.3  包装应根据货物的特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈和防腐蚀等的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵交货地点。

7.4  产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

7.5  卖方对包装箱内和捆内的各散装部件均系加标签，标签上注明部件名称及该部件在装配图中的部位号和零件号。

7.6  卖方应在每件包装箱的四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

(1)、合同号；

(2)、目的站；

(3)、供货单位和收货单位名称、收货人代码；

(4)、设备名称、设备号、组装图上的部件位置号；

(5)、箱号/件号；

(6)、毛重/净重(公斤)；

(7)、体积(长×宽×高，以毫米表示);

(8)、唛头；

(9)、生产日期；

(10)、生产工厂；

7.7  凡重量为二吨或超过二吨的货物，卖方应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。

7.8  卖方应按照货物特性和不同的运输及装卸要求，在包装箱上明显位置标上“小心”、“向上”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志，符合国家相应包装标准。

7.9  对裸装货物卖方应以金属标签或直接在货物本体上注明7.8款中的有关标志。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

7.10  每件包装箱内，卖方应附有说明部件名称、数量、价格、设备号、图号的详细装箱单和合格证。外购件包装箱内应有该产品出厂质量合格证明书和技术说明书。卖方发运货物的同时另邮寄装箱清单2份。

7.11  附件2中列明的随机备品备件卖方应按每台设备分别包装，并在包装箱外加以注明，一次性发货。

7.12  随机备品备件及专用工具应分别包装并按7.5款执行，标明“随机备品备件”或“专用工具”的字样。

7.13  各种设备的松散零星部件应采用牢固的包装方式，装入尺寸适当的包装箱内，并尽可能整车发运。

7.14所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。

7.15  卖方不得用同一箱号标明任何两个箱件。包装箱应连续编号，且在全部装运的过程

中，装箱编号的顺序始终是连续的。

7.16  对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良、耐久的保护层(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

7.17  卖方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

7.18

(1) 合同号；

(2) 供货单位和收货单位名称；

(3) 目的站；

(4) 毛重；

(5) 箱号和件号。

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

7.19  凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应按本合同11款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，卖方负责与承运部门及保险公司交涉，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。

7.20  卖方对多次使用的专用铁路包装箱、包装架和运输固定架等应做出专门标记，在买方对该部件到货清点使用完毕后由卖方自行收回，费用由卖方承担。

包装与标记的其它要求另订。

8   技术服务与联络

8.1  合同生效后，卖方应及时提供与合同设备有关的设计、监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行和检修等相应的技术指导和技术配合等全过程的服务。

8.2  卖方须派代表到买方现场进行技术服务，指导买方按卖方的技术资料和图纸进行设备安装、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装、调试和试运行中发现的制造质量及性能等有关问题，设备运行中出现问题，应在接到买方通知24小时内派技术人员到现场处理。

8.3 卖方应在合同生效后20天内以邮寄方式向买方提交执行8.1、8.2款中规定的服务工作的组织计划一式两份。卖方人员到现场服务所发生的一切费用，包括工资及补助、差旅费、食宿费、办公及通讯联络等均包括在合同总价内。买方为卖方现场人员在工作、生活、交通和通讯等方面提供方便。

8.4  必要时，买、卖双方确定召开设计联络会的次数、时间和地点、人数。双方参加设计联络会所发生的一切费用，包括交通费和食宿费等由各方自己承担。

8.5  卖方有义务在必要时邀请买方参与卖方的技术设计，并向买方解释技术设计。

8.6  如遇有重大问题需要买、卖双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，如无特殊情况，另一方应同意参加。

8.7  各次会议及其它联络方式买、卖双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人或其授权人签字并加盖法人公章，合同以时间靠后的修改本为准。

8.8  卖方提出的并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，卖方如有修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可进行。买方有权以适应现场条件提出变更或修改，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，尽量满足买方的要求。

8.9  买方有权将卖方提供的一切与合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

8.10  对盖有“密件”印章的卖方和买方的资料，双方都有为其保密的义务。

8.11  卖方的分包商对合同设备提供技术服务或去现场工作，应由卖方统一组织并征得买方同意，费用由卖方承担。

8.12  卖方须对一切与合同设备有关的供货、设备和技术接口以及技术服务等问题负全部责任（包括分包与外购的部件）。

8.13  凡与合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同总价以外的任何费用。

8.14  卖方派到现场服务的技术人员应熟悉合同设备的设计和结构，有较丰富的现场服务经验。卖方派到现场服务的技术人员在本合同生效后10天内提交买方予以确认。买方有权提出更换不称职的卖方现场技术服务人员。当买方提出这种要求时，卖方应重新选派买方认可的服务人员。如果买方在书面提出该项要求7天内卖方没有答复，将按11.10款视为延误工期等同处理。

8.15  由于卖方技术服务人员对安装、调试和试运行技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的买方损失应由卖方承担。

8.16  技术服务与联络的其它要求另订。

9   设备监造与检验

9.1  卖方应在合同生效后及时向买方提供合同设备的设计、制造和检验标准的目录。

9.2  买方有权派代表到卖方工厂进行设备监造和出厂前的检验，了解合同设备的制造、组装、检验、试验和包装情况。监造与检验的标准为国家、行业的相应标准。卖方有配合买方监造的义务，并及时免费提供相应资料和标准。

9.3  卖方必须为买方代表的监造与检验提供如下方便：

9.3.1  提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和月度检验计划。

9.3.2  提供设备的监造内容和检验时间。

9.3.3  提供与合同设备监造与检验有关的标准、图纸、资料、工艺过程和检验记录及其它有关文件。

9.3.4  提供工作和生活方便。

9.4  买方的监造、检验和见证（一般为现场见证）一般不得影响卖方工厂的正常生产进度（不包括发现重大问题时的停工检验），应尽量结合卖方工厂实际生产过程。若买方监造代表不能按卖方通知时间及时到场，卖方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效。但是买方监造代表有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果（转为文件见证）。若卖方未及时通知买方监造代表而单独检验，买方将不承认该检验结果，卖方应在买方代表在场的情况下重新进行该项试验。

9.5  在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本合同规定的标准或包装要求时，买方监造代表有权提出意见并暂不予以签字，卖方须采取相应改进措施，以保证交货质量。无论买方监造代表是否要求或是否知道，卖方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在买方监造代表不知道的情况下卖方不得擅自处理。

9.6  不论买方监造代表是否参与设备监造与出厂检验，是否签署了监造与检验报告，均不能被视为卖方应承担的质量保证责任的解除，也不能免除卖方对设备质量应负的责任。

9.7  由卖方提供的所有部件(包括分包与外购)，在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套和整机总装试验。所有检验、试验和总装配必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，合格的产品才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分邮寄给买方存档。此外，由卖方提供的所有货物，应附有产品质量合格证和检验记录，作为交货的质量证明文件。

9.8  卖方的货物运到买方交货地点后，买卖双方应尽快到交货地点开箱检验，根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点和检验。双方应做好记录，并由双方代表签字认可。开箱检验记录可作为买方向卖方提出索赔的依据。

9.9  买方应在开箱检查前通知卖方开箱检验日期，卖方应派人参加。

9.10  开箱检验时，如卖方人员由于自己的原因未按时到现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录卖方必须认可，并可作为以后买方向卖方提出索赔的依据。

9.11  开箱检验时，如发现合同设备由于卖方的原因有任何损坏、缺陷或短少，卖方应按照买方的要求尽快修理或更换（补供）相应的部件，由此发生的费用由卖方承担。

9.12  如双方代表在开箱检验时对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构与双方权威检验机构联合进行检验。检验结果双方都应予承认，检验费用由责任方承担。

9.13货物交货地点的开箱检验，尽管没发现问题或卖方已按买方要求予以修理或更换均不能被视为卖方应承担的质量保证责任的解除。

9.14  设备监造与检验的其它要求另订。

10  安装、调试、试运及验收

10.1  买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行合同设备的安装、调试、运行和检修。

10.2  整个安装和调试过程须在卖方现场技术服务人员指导下进行。重要工序须经卖方现场技术服务人员签字确认。重要工序由卖方提供。安装和调试过程中，若买方未按卖方的技术资料规定和现场技术服务人员指导且未经卖方现场技术服务人员签字确认而出现问题，买方自行负责(设备质量问题除外)；若买方按卖方技术资料规定和现场技术服务人员的指导工作且卖方现场技术服务人员签字确认而出现问题，卖方应承担责任。

10.3  合同设备安装完毕后，卖方应派人参加调试并进行指导，及时解决调试中出现的设备问题。如果由于卖方原因而影响设备整体调试时间，将视为延误工期等同处理。

10.4  合同设备性能验收试验由卖方负责，买方参加。如果性能验收试验由于卖方原因没有按计划进行，则应相应顺延。

10.5  性能验收试验完毕，合同设备达到各项性能保证值后，买方在15天内签署由卖方会签的合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。

10.6  性能验收试验完毕，在不影响安全可靠运行的条件下，合同设备如有个别微小缺陷，卖方应及时免费修理上述缺陷，买方则可同意签署初步验收证书。

10.7  如果第一次性能验收试验合同设备达不到所规定的一项或多项性能保证值，卖方应尽快采取措施免费解决。

10.8  在第二次性能验收试验后，合同设备如仍有一项或多项指标未能达到所规定的性能保证值，卖方应通知买方设计，监理共同研究，卖方负责免费修理，使性能达到规定的性能保证值。

10.9  合同设备最后一批货物到达交货地点之日起18个月内，如因买方原因合同设备未能进行试运行和性能验收试验，期满后即视为通过初步验收。此后15天内，应由买方签署并由卖方会签合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。此后卖方仍有义务帮助买方使合同设备满足所规定的性能保证值。

10.10  不管合同设备性能验收试验进行一次或二次，买方将于合同设备最后一台（套）初步验收证书签署并开车运行之日起12个月后15天内签署并由卖方会签合同设备最终验收证书一式二份，双方各执一份。但前提条件是卖方应解决买方在此期间内提出的索赔。

10.11  合同设备的初步验收证书只是证明卖方所提供的合同设备性能和参数截止到出具初步验收证书时可以按合同要求予以接受，但不能视为卖方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的依据。同样，合同设备最终验收证书也不能被视为卖方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任解除的依据。当发现这类经双方确认的潜在缺陷时，卖方应负责修理或更换。

10.12  合同执行过程中，对由于卖方责任需要进行的检查、试验、修理或更换，当卖方提出请求时，买方应做好安排，全力配合，以便进行上述工作。卖方应承担由此产生的费用。如果卖方委托买方进行，或由于卖方设计图纸错误及卖方现场技术服务人员的指导错误造成返工，卖方应向买方支付费用（所有费用按发生时的费率水平计算）。

性能验收试验其它要求另订

11  保证与索赔

11.1  质量保证期为签署合同设备初步验收证书之日起到签署合同设备最终验收证书之日止计12个月。

11.2  卖方保证其提供的合同设备是全新的，技术水平先进、成熟，质量优良，设备的选型符合安全、可靠、经济和易于维护的要求。卖方保证所交付的技术资料完整，内容正确，能满足合同设备的安装、调试、运行和检修的要求。

11.3  合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷或技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误而造成设备损坏，卖方应立即免费修理或更换。

11.4卖方技术人员应全程指导安装调试。 由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行安装，卖方技术人员应当场纠正，不然由此造成设备损坏由卖方负责免费修理或更换。

11.5  在质量保证期内，买方发现合同设备有缺陷，则买方有权要求卖方立即免费修理或更换，由此产生的费用由卖方承担。

11.6  合同设备第二次性能验收试验仍不能达到规定的一项或多项性能保证值时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：

合同设备某台（套）的某项性能保证值每低于要求的1％，违约金金额为该台（套）设备总价的2％。

11.6.1  如合同设备的一项或多项性能保证值远低于要求时，买方有权要求卖方以更大的违约金比率来支付违约金，其具体违约金比率可由双方协商决定。如果达不成协议，卖方在买方同意的时间内尽快提供买方满意的替换件。

11.6.2  卖方提交违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使合同设备达到各项性能保证值。

11.6.3  卖方违约金不足以弥补买方直接损失的，卖方应赔偿买方的直接损失。卖方支付全部违约金或者卖方提供替换件后合同设备达到了性能保证值时，买方应承认合同设备可以初步验收并同意出具初步验收证书。

11.7  如合同设备在质量保证期内发现了双方共同确认的属卖方责任的严重缺陷，则其质量保证期为自该缺陷处理完且合同设备达到了性能保证值之日起12个月。

11.8  由于卖方原因，卖方未能按规定的设备交货期交货时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：

迟交1－4周，每周违约金金额为迟交货物金额的1％；

迟交5－8周，每周违约金金额为迟交货物金额的3％；

迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的5％；

不满一周按一周计算。

11.8.1 卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。

11.8.2  如迟交货物对工程进度造成重大影响时，卖方应承担买方直接损失。与此同时，买方有权终止部分或全部合同。

11.9  如由于卖方责任未能按要求按时交付关键技术资料而严重影响工程进度时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：

迟交１周，每周违约金金额为合同总价的0.5％；

迟交2－4周，每周违约金金额为合同总价的1％；

迟交4周以上，每周违约金金额为合同总价的2％；

不满一周按一周计算。

11.10  如果由于卖方现场技术服务的延误、疏忽或错误而造成工程延误，每延误工期一周卖方将向买方支付合同总价的0.5％违约金，且卖方需支付由于卖方技术服务错误或违约造成买方的直接经济损失。不满一周按一周计算。

11.11卖方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

12  保险

12.1  卖方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以卖方为受益人购买合同总价110%的运输保险，保险区段为卖方工厂到买方指定的交货地点后30天止。

12.2  卖方须对合同设备关键部件的加工制造过程向保险公司购买合同设备关键部件价格110％的，以卖方为受益人的产品质量保险。投保范围为制造过程中合同设备发生制造质量问题、车间内搬运损坏、以及现场安装、调试、运行直至质量保证期内出现的设备质量问题。

13  税费

13.1  根据国家有关税务的法律、法规和规定，卖方应交纳的与合同有关的税费，由卖方承担。

13.2  合同总价为含税价。卖方提供的设备、随机备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、运输等有关的税费已全部包含在合同总价内。

14  分包与外购

14.1  卖方未经同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包（包括主要部件外购）。卖方需分包的内容和比例应征得买方书面同意，否则不得分包。买、卖双方确定合同设备的分包和外购部件。

14.2  卖方的分包和外购部件厂商一经确定，买、卖双方均不得更改。确实需要更改的，应征求另一方的同意，形成书面文件，并经双方法定代表人或其授权人签字且加盖法人公章。

14.3  卖方分包和外购部件的技术服务及技术配合按8.11和8.12款的规定执行。

14.4  卖方对所有分包和外购部件承担合同项下的全部责任，对其分包商的行为承担责任。

14.5  分包与外购的其它要求另订。

14.6 买方应按确定的生产厂商及原产地供货，若发生生产厂商或原产地不符时，买方有权拒付货款及索赔。

15  合同的变更、修改、中止和终止

15.1  合同一经生效，双方均不得擅自对合同的内容（包括附件）作任何单方面的修改。但任何一方均可对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，该项建议应以书面形式通知对方。对方同意后经双方法定代表人或其授权人签字并加盖法人公章后生效。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应在收到上述修改通知书后的14个工作日内，提出影响合同价格和/或交货期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字并报有关部门后即能生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

15.2  双方任何一方未取得另一方书面同意，不得将合同项下的部分或全部权利和义务转让给第三方。

15.3  如果卖方有违反或拒绝执行合同规定的行为时，买方将用书面形式通知卖方，卖方在接到通知确认无误后15天内应对其行为作出修正。如果认为在15天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，买方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，买方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方承担。如果卖方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则按有关条款处理。

15.4  如果买方行使中止权利，买方有权停付到期应向卖方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给卖方的中止部分款项索回。

15.5  因卖方原因而不能交货时，卖方应向买方赔偿由此产生的直接经济损失。

15.6  如果卖方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立即书面通知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过买方同意的一部分合同。

15.8  若15.6款考虑的情况确实发生，买方有权从卖方手中将与合同设备有关的工作接管并收归己有，并在合理期限内从卖方的现场房屋中迁出所有与合同设备有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属买方。卖方应给买方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，买方对这种终止合同直接或间接引起的卖方的损失不承担责任。此外，双方应对卖方已经实际履行的合同部分进行评价并达成协议，处理合同提前结束的一切后果。

15.9  在双方均无法控制或不可抗力而造成的合同终止情况下：

15.9.1  卖方应把一切与合同设备有关的文件、资料、部件及材料在买方未取走之前负责保管并购买保险。

15.9.2  买方不承担任何由于终止部分或全部合同而由第三方向卖方提出的各项索赔，不论直接的或间接的。

15.9.3  如只是合同的一部分被终止，其他部分仍应继续执行不受影响。

16  不可抗力

16.1  合同双方中的任何一方，由于战争及严重火灾、水灾、台风、地震以及双方认可的其他不可抗力事故，而影响合同义务的执行时，应延迟履行合同义务的期限。延迟的时间应相当于不可抗力事故影响的时间，但是不能因为不可抗力造成的交货的延迟而调整合同总价。

16.2  受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真的形式通知另一方。并在7天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认。受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

16.3  如双方估计不可抗力事件的影响将持续很长时间时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行、性能考核试验和验收等问题）。

17  合同争议的解决

17.1  凡因与本合同而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。如不能达成协议时，则提交双方上级主管部门调解。如仍不能解决，任何一方可以提交仲裁机构仲裁。

17.2  仲裁地点为为  弋阳县 。

17.3  仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，双方均应遵照执行。

17.4  上述过程中发生的费用除仲裁裁决另有规定外，应由败诉方承担。

17.5  在进行仲裁审理期间，除提交仲裁审理的事项外，合同仍应继续履行。

18  合同生效

18.1  本合同经双方法定代表人或其授权人签字并加盖法人公章后生效。

18.2  本合同有效期：从合同生效之日起到签发合同设备最终验收证书且买方向卖方的设备款付清并理赔完毕退还履约保函之日止。

19  其它

19.1  本合同适用法律为中华人民共和国法律。

19.2  本合同所包括的附件，是合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

19.3  合同双方承担的责任和义务都不得超过合同的规定，任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

19.4 本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

19.5 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

19.6 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与合同设备和相关工程无关的第三方。

19.7 卖方保障买方为本合同或其任何部分规定用途而使用合同设备、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或工业设计权的侵权指控。

如果发生任何第三方的侵权指控，买方于上述指控之日起7个工作日内尽快通知卖方，卖方负责与第三方交涉并使买方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。

合同双方各应指定二名授权代表，分别负责直接处理本合同设备的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。

19.8 任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、快递或传真发送的，在取得对方人员和/或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

19.9  本合同以中文书写，在执行过程中所涉及的相互往来文件、技术资料、说明书、会议纪要、信函等文件均应以中文书写，并以中文为准。

19.10  本合同正本4份，买卖双方各执2份。

19.11  本合同双方的法定地址如下：

买方名称：                              卖方名称：

法人代表:                               法人代表:

被授权人：                              被授权人：

地址：                                  地址：

邮编：                                  邮编：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

纳税人登记号：                          纳税人登记号：

签字日期:                               签字日期:

附件一：

合 同 协 议 书

(买方)经   （招标代理）  以        (合同编号)招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定      (卖方)为                  (项目名称)中标供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1)合同条款

2)合同条款附件

附件1  工程预算书及货物明细表

附件2  技术规格

附件3  交货批次及交货时间

附件4  履约保证金

3)中标通知书

4)招标文件

5)投标文件

6)合同补充条款

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3.货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见货物需求一览表。

4.合同金额

本合同金额为         元人民币(具体详见工程预算书及明细表)。

5.付款方式

本合同的付款方式见合同条款第9款。

6.交货时间及交货地点

合同货物的交货时间和交货地点见货物需求一览表。

7.合同的生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

买    方：                          卖    方：

名    称：(印章)                    名    称：(印章)

全权代表(签字)：                    全权代表(签字)：

地    址：                          地    址：

邮政编码：                          邮政编码：

电    话：                          电    话：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

- 附件二：

履 约 担 保

____________________（发包人名称）:

鉴于_____________（发包人名称，以下简称“发包人”）接受____________（承包人名称）（以下称“承包人”）于______年____月___日参加________（项目名称）________（标段名称)的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）__________________元（￥_______________）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同完工证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：______________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____________（签字）

地    址：_____________________

邮政编码：_____________________

电    话：_____________________

传    真：_____________________

_______年___月___日

## 第五章设备清单

#### 1.工程量清单说明

##### 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

##### 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量应遵循第二卷“技术标准和要求”的有关规定。

#### 投标报价说明

##### 工程量清单填写规定

            - 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。

            - 工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。

            - 投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。

##### 报价表说明

            - 报价表中所有价格以人民币元报价。

            - 报价应包含合同有效期内所有设备的设计、制造、试验、装配、包装、运输、交货、保险、安装、调试和交接验收以及有关技术服务等工作内容所发生的直接费、间接费、利润、税、费、风险以及办理特种设备检验合格证书或使用许可证等所有的费用。设备价格为固定不变价。

            - 报价还应包含了本合同技术条款成套供货的应有附属件及备品备件、专用工具费用。

            - 规定的备品备件计入总价，投标人推荐的备品备件不计入总价，投标人推荐的备品备件买方可根据需要选择购买。

            - 运杂费是指设备出厂验收后，由卖方负责运送到指定地点交货过程中发生的一切费用，包括按合同要求的设备包装费、运输费、装卸费、各种杂费、保管费和保险费等一切费用。

            - 卖方尽可能详细地列出设备价格分项表各项的具体内容。

            - 卖方提供的技术服务费、买方人员参加技术培训、设计联络会、工厂验收费用必须单独填报，不得为零。

            - 除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中应由卖方缴纳的税金和其它费用均应计入投标报价中。

#### 其他说明

##### 招标控制价A＝ 1250000.00    元，其中G＝ 91000.00元 。

#### 设备清单报价表

##### 设备清单报价总表

设备清单报价总表

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价(元) | - 合价(元) | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 方团一级水电站 |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - 计算机监控系统 | - 套 | - 1 |  |  | - 详见附图 |
| - 1.2 | - 微机保护系统 | - 套 | - 1 |  |  | - 详见附图 |
| - 1.3 | - 视频监控系统 | - 套 | - 1 |  |  |  |
| - 1.4 | - 220V直流装置65Ah | - 套 | - 1 |  |  |  |
| - 二 | - 方团二级水电站 |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - 计算机监控系统 | - 套 | - 1 |  |  | - 详见附图 |
| - 2.2 | - 微机保护系统 | - 套 | - 1 |  |  | - 详见附图 |
| - 2.3 | - 视频监控系统 | - 套 | - 1 |  |  |  |
| - 2.4 | - 220V直流装置65Ah | - 套 | - 1 |  |  |  |
| - 三 | - 方团三级水电站 |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - 计算机监控系统 | - 套 | - 1 |  |  | - 详见附图 |
| - 3.2 | - 微机保护系统 | - 套 | - 1 |  |  | - 详见附图 |
| - 3.3 | - 视频监控系统 | - 套 | - 1 |  |  |  |
| - 3.4 | - 220V直流装置65Ah | - 套 | - 1 |  |  |  |
| - 四 | - 方团四级水电站 |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - 低压机组一体自动化控制屏160kW（集机组保护、测控、同期、励磁、测温、一次回路、厂用电七合一） | - 块 | - 4 |  |  | - 详见附图 |
| - 4.2 | - 视频监控系统 | - 套 | - 1 |  |  |  |
| - 五 | - 安装费 | - 项 | - 1 | - 91000.00 |  | - 固定报价 |

##### 分项报价表

设备分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 （元） | 设备合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

##### 投标人推荐的备品备件和专用工具清单及报价表

| 序号 | 名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 原产地 | 制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：由投标人根据招标文件要求分项提出并报价。不计入投标总价。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

## 第六章  投标文件格式

方团水电站计算机监控系统保护及直流系统设备采购标段

投标文件

（合同编号：）

项目名称：

投  标  人：                               (章)

法定代表人：                               (章)

联  系  人：          电话：

投递时间：

目    录

(1) 投标书

(2) 开标一览表(用于唱标)

(3) 货物明细表

(4) 技术规格响应/偏离表

(5) 商务条款响应/偏离表

(6) 技术文件

(7) 资格证明文件

(8) 投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需要说明的其他内容

## (1)投标书

致：      (招标人)

根据贵方为(项目名称)项目招标采购的招标文件(合同编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本一份及副本四份:

(1) 投标书

(2) 开标一览表(用于唱标)

(3) 货物明细表

(4) 技术规格响应/偏离表

(5) 商务条款响应/偏离表

(6) 技术文件

(7) 资格证明文件

(8) 提交的投标保证金，金额为                。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1、根据已收到的 (项目名称) 的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的施工图纸、合同条款、技术规格、招标文件和答疑纪要等有关文件后，愿以人民币(大写)：      (￥：   元)的总价，承包本项目全部货物采购及安装及与之相关调试、检验、培训、技术服务、保修等所有相关事项。

2、如中标，投标人在规定时间内按中标价及招标文件的规定同招标人签订承包合同，并履行合同责任和义务。如果违约，招标人有权中止投标人中标，并选择其它中标单位。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、投标人所提供用于本工程投标的一切资料均为真实、有效，不存在任何虚假，若出现提供虚假资料等行为，投标人自愿接受招标人的一切处罚。

5、本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

## (2)开标一览表

投标人名称：                                                      合同编号：

| 序号 | 设备名称 | 交货期 | 投标保证金 | 施工安装 地点 | 投标声明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  | （大写） (￥： 元) |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人代表签字：

（3-1）货物明细表

项目名称：                                                                         合同编号：

| 品目号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 单 价(注明装运地点) | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

投标人(盖章)：

投标人代表签字：

## (4)技术规格响应/偏离表

投标人名称：

合同编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在投标文件中(或页码)的依据

投标人(盖章)：

投标人代表签字：

## (5)商务条款响应/偏离表

投标人名称：

合同编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容

投标人(盖章)：

投标人代表签字：

## (6)技术文件

内容包括：

1、按第七章技术要求的内容对货物进行详细说明并附必要的产品样本；

2、标准附件、备品备件和专用工具等；

3、投标人认为需要说明的其他内容(投标人视需要自行编写)；

4、设备制造安装方案、供货计划等。

注：针对本项目现状，投标人编制的制造安装方案，具体内容（但不限于）包括：技术图纸资料、采购设备与原设备的安装尺寸匹配等。

## (7)资格证明文件

（1）投标人应填写和提交下述规定的资格证明文件加盖投标人公章的彩色扫描件或复印件：

7-1 企业法人营业执照；

7-2 税务登记证和机构代码证；

7-3“第一章 招标公告”之“3.投标人资格条件”条款”中要求的其他证书；

7-4 法定代表人授权书；

7-5 投标人的资格声明；

7-6投标保证金进帐凭证。

（2）所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写。

（3）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

（4）评标委员会将应用投标人提交的资料，根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

### 7-4 法定代表人授权书

致:                  (招标人)

(投标人全称)法定代表人           授权         (全权代表姓名)为全权代表,参加贵处组织的                      (合同编号)项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法人代表签字或盖章：

投标人全称(公章)：

日  期：

附:

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传        真：

电        话：

电 子 信 箱 ：

7-5 投标人的资格声明

1. 名称及概况:

- 投标人名称:_______________________________

- 总部地址:_________________________________

电传/传真/电话号码:_______________________

- 成立和/或注册日期:________________________

- 实收资本:_________________________________

- 近期资产负债表(截止___________年_______月________日)

①固定资产:_________________

②流动资产:_________________

③长期负债:_________________

④流动负债:_________________

⑤净值:_____________________

- 主要负责人姓名:(可选填)_________________________

2.近3年的年营业额：

年份               国内              出口               总额

3.近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址:

(l)出口销售

(名称和地址)                         (销售项目)

(名称和地址)                         (销售项目)

(2)国内销售

(名称和地址)                         (销售项目)

(名称和地址)                         (销售项目)

4.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址

5.由其他制造商提供和制造的货物部件,如有的话：

制造商名称和地址                    制造的部件名称

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据,我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传真

电话

电子函件

(8) 投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需要说明的其他内容

·

# 技术标准和要求

- 项目概述

1、方团水库一级水电站位于弋阳县港口镇境内，为枢纽坝后式水电站，距离县城约50km。现状装有两台套水轮发电机组，装机规模为2×1250kW，改造后装机规模仍为2×1250kW，发电机出口电压为6.3kV。电站按“无人值班”（少人值守）设计，所有合同设备均应满足无人值班、少人值守的所有要求。

2、方团水库二级水电站位于弋阳县港口镇境内，为引水式水电站，距离一级站2km，距离县城约48km。现状装有三台套水轮发电机组，装机规模为2×800kW+1×500kW，改造后装机规模为2×1000kW+1×500kW，发电机出口电压均为6.3kV。电站按“无人值班”（少人值守）设计，所有合同设备均应满足无人值班、少人值守的所有要求。

3、方团水库三级水电站位于弋阳县港口镇境内，为引水式水电站，距离二级站1.5km，距离县城约46.5km。现状装有两台套水轮发电机组，装机规模为2×500kW，改造后装机规模为2×630kW，发电机出口电压均为6.3kV。电站按“无人值班”（少人值守）设计，所有合同设备均应满足无人值班、少人值守的所有要求。

4、方团水库四级水电站分甲、乙站，均位于弋阳县港口镇境内，为引水式水电站，甲站距离三级电站约2.66公里，乙站距离甲站350m左右，乙站距离县城约43.5km。甲、乙站现状均装有两台套水轮发电机组，装机规模均为2×100kW，改造后装机规模均为2×160kW，发电机出口电压均为0.4kV。电站按“无人值班”（少人值守）设计，所有合同设备均应满足无人值班、少人值守的所有要求。

5、本次改造以节能增效及便于运行管理为原则，设备选择根据水利部《农村水电增效扩容改造项目机电设备选用指导意见》（水电[2011]438号）的要求进行，择优选择技术进步、工艺先进的设备。项目包括水轮发电机组和附属设备及安装工程。

6、★所投机电设备须符合水利部《农村水电增效扩容改造项目机电设备选用指导意见》（水电[2011]438号）要求。设备的型号规格和主要技术参数必须满足招标文件中的设备技术要求。

7、本项目实行固定总价合同包干。供货方应负责高、低压户内成套配电设备、备品备件和专业工器具等的设计、制订加工详图、制造、工厂检查、工厂试验、装配、包装、运输和交货；质保期服务、技术服务；提供必要的维修设备、试验设备和仪器设备；提交必要的图纸和资料；负责合同设备与电站微机监控保护系统之间的连接部分的设计和制造的协调工作；对高、低压户内成套配电设备现场安装、试运行、验收提供技术指导和监督服务，派有经验的技术人员在现场进行设备的调试、试验，并提供培训服务等，并对上述工作的质量负责。

- 设备清单

| - 站名 | - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 方团一级 - 水电站 | - 1 | - 计算机监控系统 | - 套 | - 1 | - 详见附图 |
|  | - 2 | - 微机保护系统 | - 套 | - 1 | - 详见附图 |
|  | - 3 | - 视频监控系统 | - 套 | - 1 |  |
|  | - 4 | - 220V直流装置65Ah | - 套 | - 1 |  |
| - 方团二级 - 水电站 | - 1 | - 计算机监控系统 | - 套 | - 1 | - 详见附图 |
|  | - 2 | - 微机保护系统 | - 套 | - 1 | - 详见附图 |
|  | - 3 | - 视频监控系统 | - 套 | - 1 |  |
|  | - 4 | - 220V直流装置65Ah | - 套 | - 1 |  |
| - 方团三级 - 水电站 | - 1 | - 计算机监控系统 | - 套 | - 1 | - 详见附图 |
|  | - 2 | - 微机保护系统 | - 套 | - 1 | - 详见附图 |
|  | - 3 | - 视频监控系统 | - 套 | - 1 |  |
|  | - 4 | - 220V直流装置65Ah | - 套 | - 1 |  |
| - 方团四级 - 水电站 | - 1 | - 低压机组一体自动化控制屏160kW（集机组保护、测控、同期、励磁、测温、一次回路、厂用电七合一） | - 块 | - 4 | - 详见附图 |
|  | - 2 | - 视频监控系统 | - 套 | - 1 |  |

- 设备技术要求

(一) 计算机综合自动化系统

依据《小型水力发电站自动化设计规定》(SL229-2000) 等技术标准，完成机组和主变的保护、控制、测量、监视，并可与电站层调度中心通信，也可由通讯管理机连接到因特网与电力系统层调度中心通信，完成遥测、遥信、遥控、遥调功能，实现水电站 “少人值守”及水电站安全经济运行。系统设计应具有先进性和向上兼容性，达到国内先进水平。

方团一级至三级站系统由电站控制层和现地控制保护层等组成。包括：每站设1套主机工作站和1套通讯工作站，每套机组各设一套机组LCU控制屏，每站各设1套公用LCU控制屏、1套发电机保护测控屏、1套主变厂变保护测控屏、1套计量屏。

方团四级站低压机组要实现水轮发电机组微机综合屏的集中控制要求。

方团一级站、二级站、三级站设备配置均基本相同，各设备主要配置如下：

### 主操作员工作站

本系统配置1台主机兼操作员工作站，工作站配有1台24"高密度液晶显示器、键盘及鼠标。完成对本厂整个电站的计算机监控系统的管理，AGC/AVC计算和处理，数据库管理，在线及离线计算，对本厂整个电站的运行监视和闭环控制，发布操作命令，各图表曲线的生成，事故、故障信号的分析处理等功能。

完成与语音报警系统的接口。

完成与打印机的接口。

硬件基本要求如下：

机型：有众多硬软件支持的国际名牌机型。例如美国惠普系列或与之等同的工作站(不接受普通办公用台式机)

CPU：不低于64位

主频：不低于3.0GHZ

内存：不低于2GB

硬盘：不低于500GB

显示器：配有不低于24" 液晶显示器1台，分辨率不低于1600x1200

CD-WR光驱，至少2个串行接口

网络接口：100MBps

语音接口：16位声卡+2个有源音频输出设备

### 通信工作站

本系统配置1台通讯工作站，工作站配有1台21”彩色液晶显示器、键盘、鼠标、调制解调器。通讯工作站提供智能电度表、消防报警装置、蝶阀控制系统、闸门控制系统、MIS系统、水情测报系统、水库调度系统、大坝安全监测系统等系统的通讯软件服务。

通信工作站完成与上级调度系统的通信。

硬件基本要求如下：

机型：有众多硬软件支持的国际名牌机型。例如美国惠普系列或与之等同的工作站(不接受普通办公用台式机)

CPU：不低于64位

主频：不低于2.4GHZ

内存：不低于2GB

硬盘：不低于500GB

显示器：每套主机配有21”彩色液晶显示器1台，分辨率不低于1600x1200

网络接口：100MBps

语音接口：16位声卡+2个有源音频输出设备

通信接口：除标准接口外，增加一块智能8串口通信卡

### 打印机

本系统需配置二台A3幅面打印机，一台为激光打印机，一台为喷墨彩色打印机。

其中一台用于操作及报警记录(主要为报警记录)等打印；另一台用于报表材料的打印；两台工作打印机可互为备用。

激光打印机型号：HP LaserJet 5100LE A3

喷墨彩色打印机型号：HP Business Inkjet 2800

### 时钟同步系统及语音报警系统

时钟同步系统设置两套主时钟(双天线)，标准时钟信号可同时采用GPS或北斗卫星作为标准时钟源，其中一台必须为北斗卫星时钟系统，采用主备工作方式。主要输出信号(包括IRIG-B和秒脉冲)，时间准确同步度应优于1μs。时钟同步系统用于向主控级和现地控制单元提供精确的时钟同步信号，保证整个系统的时钟同步。时钟同步系统还应与各保护装置、录波装置对时。对时采用无源脉冲接点。

其基本要求如下：

串行接口： 6个；

脉冲接口：16个；

对时精度：1ms；

时钟精度：1μs；

并行卫星通道：8个；

天线电缆允许长度要求不小于90米；

结构：模块化，用户可更换；

语音报警系统一套（全站一套）。

### UPS电源

电力系统专用交/直流双供电逆变电源装置两套，参数如下：

容量： 2kVA

两路输入：一路为交流输入（AC.220V）

一路直流输入（DC.220V）

输出：AC.220V

工作原理：交流输入取自厂用电系统，直流输入从本电站的DC.220V/300Ah直流系统母线取得。正常时，负载由交流输入供电；当交流输入电源异常（厂用电停电或电压超出额定值±25%）时，由电站直流系统母线获得DC.220V电源，经逆变后转换为AC.220V电源，保证向负载供电，直至厂用交流电源恢复或蓄电池能量耗尽，转换时间为零（即在线式）。

馈线开关 10A  20路、 6A  10路。

### 网络及附件

采用直流220V供电的工业以太网交换机，应采用无风扇设计，有较宽的工作温度范围(-40℃～+70℃)；

满足DL/T860.3电磁干扰抗扰性要求，其中电气快速瞬变要符合GB/T17626-4-4四级要求，且在电气快速瞬变四级条件下，光纤接口在流量范围内无丢包现象；浪涌要符合 GB/T17626-4-5四级要求，在浪涌四级条件下，交换机正常运行，在流量范围内无丢包现象；MTBF≥50000h。

系统所选用的网络设备应不低于CISCO 2950-24网络交换机，每套至少配置有24个100M RJ45以太网接口。

上位机系统各控制设备与网络交换机间的通信介质为5类屏蔽双绞线，各现地控制单元LCU 通过光纤与网络交换机相连，以增强网络系统的现场抗干扰能力。

此外，网络系统还需配置标准网络柜、光纤及固定盒、光纤收发器及其固定箱等辅助设备。

### 中控室控制台

随监控系统供货的设备还有1套中控室控制台，该控制台需有4个操作员席位，并满足放置4台主机、4台显示器、2台打印机、一套语音报警系统的需要。控制台要求带侧翼。

### 电度计量系统

电站计量系统采用智能式电子式电度表。通信工作站与电度表通过RS485串口进行串行通信，采集电度表输出的各种电度信号。监控系统应能显示有关的正、反向及分时的有功、无功电度。每个关口电能计量点应装失压断流计时装置。

电能计量系统的传输通道采用电力专线传输方式为主，以公用电话自动拨号/应答方式为辅。电能计量采用全电子有、无功双向电能表。

关口表按一主一备电能量表配置，精确级别有功为0.2S级。

全站电度表本期共4只，安装于一块电度表屏上。屏上还应配备电能量远方终端，电能量远方终端应满足《电能量计量系统设计技术规程》（DL/T 5202-2004）和《电能量远方终端》（DL/T 743-2001）规定的功能和技术要求。电能量远方终端还应具有与电力调度数据网连接的能力。

电度表参数要求：

①. 可进行单（双）向有功、无功计量

②. 带RS485串口

③. 带脉冲输出

### 机组现地控制单元LCU1～LCU2（注：其中二级站为3套机组LCU）

每台机组配置一套LCU，全站共两套，分别布置于发电机层机组的机旁。

机组LCU向上通过PLC上内置的100MB快速以太网口与厂站级上位机通讯。PLC与触摸屏通过串口相互通信。每套机组LCU配置一台通讯处理器或智能通讯模块，通过串口与本单元的各装置通信。通讯处理器或智能通讯模块负责本单元微机转速装置、微机温度测量（巡检）装置、交流采样装置、同期装置、微机调速装置、微机励磁装置、微机保护装置及其它自动安全装置与PLC进行通信。

机组LCU主要完成本单元的数据采集及预处理功能，同时也具有控制、操作及监视功能。其设计必须能保证当它与上位机脱离后仍然能实现对机组进行必要的监视和控制功能，这些功能包括机组的开、停操作；有功、无功负荷增、减；机组运行状况及参数的监视，而当其与上位机恢复联系后又能自动地服从上位机的控制和管理。

#### 触摸屏

规格：10.4英寸以上

颜色：彩色

通信方式：串口

#### 可编程逻辑控制器（PLC）

每台机组LCU配置一套可编程逻辑控制器，完成机组的数据采集及设备的控制与调节，包括机组的顺序控制，同时实现与主控级的数据通信。PLC采用西门子S7-200系列或与之等同品牌。

LCU的开入开出量：

开关量输入：64点

开关量输出：32点

模拟量输入（4～20mA）：32点

各输入输出量配置，除实际使用点外，还应留有约20%的备用。

#### 通讯处理器或智能通讯模块

通讯处理器或智能通讯模块负责本单元微机转速装置、微机温度测量（巡检）装置、交流采样装置、同期装置、微机调速装置、微机励磁装置、微机保护装置及其它自动安全装置与PLC进行通信。

#### 交流量采样装置（可完成4路交流量采集）

机组LCU1～LCU2的所有电气模拟量均通过交流采样装置采集，其结果通过装置上的串行通信口送至本单元的通信管理机。

主要技术指标如下：

输入电压：10-150V

输入电流：0-7.5A

输入频率：35-70Hz

接线：三相四线

测量值：电压、电流、功率、功率因数、频率等

精度：电压：0.2%；

电流：0.2%；

功率因数：0.4%

频率：0.05Hz

#### 模拟量采样

机组LCU1～LCU2的所有模拟量均通过PLC装置采集。

模拟量（4～20mA）输入为接收变送器送至的信号，采用两线制，带有源线路，即模拟量（4～20mA）采集模块必须（按两线制）接收4～20mA信号，同时为变送器输出24V电源。

#### 同期装置

每台机组LCU配置一套双对象的微机同期装置。装置具有加速、减速、升压、降压、合闸、报警等功能，并可自动测量开关合闸时间、自动调整电压互感器相角等功能。

同时各机组LCU屏上还配置一套手动准同期装置，包括同期表、同期检查继电器、同期闭锁继电器、切换开关及按钮等设备。多对象同期装置应按本工程主接线的同期点配置操作切换器具。

#### 交/直流双供电逆变电源装置

每台LCU配置一套交/直流双供电电源装置。

其基本要求如下：

输入：厂用DC 220V及AC 220V；

输出：AC 220V ±3%；

交/直流切换时间：在线，不中断。

#### 机柜及柜内元件

机柜应有屏蔽、防尘、通风和防潮设施，以满足水电站使用环境，机柜的电磁屏蔽特性应保证本系统能正常工作和不影响电站其它设备的正常工作。

本系统机柜应由钢架（或铝型材架）和光滑的钢板构成，结构牢固，有适当的刚度，保证柜内元器件组装后不变形。柜体的尺寸为2260x800x600mm，(其中机旁LCU屏柜体的尺寸为2260x800x800mm)。柜上操作开关、仪表、指示器距离地面0.6～1.8m，并配有铭牌或标签框，以便识别。柜内提供照明装置和电源操作器具，插座为AC.220V/10A单相三极插座。每个柜应设置一台防潮加热器。

柜体防护等级不低于IP42。柜体为封闭型，可前后开门（后门为双扇门，前门为单扇玻璃门），所有门均有把手，能锁死，并带限位装置；底部留有电缆入口，电缆安装完毕可封底。所有柜（屏）面应清洁，并涂有一层底漆和两层面漆，以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与屏的内外应清洁，应无灰尘、划痕及油污等。

柜内的所安装的元器件应有型式试验报告和合格证。装置结构模式由插件组成插箱或屏柜。插件、插箱的外形尺寸应符合GB3047.1的规定。装置中的插件应牢固、可靠，可更换。屏柜包括所有安装在屏柜上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐，层次分明，便于运行、调试、维修和拆装，并留有足够的空间。对装置中带有调整定值的插件，调整机构应有良好的绝缘和锁紧设施。

柜体下方应设有两组接地铜排和端子，用于敏感电子装置的“逻辑地”接地铜排与屏体绝缘。用于装置外壳和柜体接地的接地铜排与屏体一体。接地铜排的规格不小于100mm2（推荐40×3mm2）。接地端子为压接型。屏间铜排应方便互连。

所有安装在柜上的设备应能承受14.7米/秒2（1.5G）的静态水平加速度。当输入电压为额定值，输入电流为零时，如果分别在水平方向和垂直方向上交互地施加如下的振动，应该保证设备不会失灵：

振动频率：	16.7赫兹

振幅：		0.4毫米

振动时间：	10分钟

每台LCU的机柜配置情况如下（机柜数量由投标人确定）：

每个机柜上配有必需的端子、继电器、按钮开关等元器件。继电器为原装进口产品；按钮开关、端子等为合资厂产品。

柜体颜色由招标人统一后确定。

#### 内部接线

①. 设备的内部接线要求采用耐火型绝缘材料的标准导线。

②. 所有的接线要求用防火槽（管）保护，如果是外露的导线应束在一起，用适当的器具固定或支持，走向水平或垂直。导线在槽（或管）中所占的空间不应超过70%。

③. 内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小截面不小于1.5mm2，但对于CT、PT和跳闸回路的截面应不小于2.5mm2。对于关口表CT、PT和跳闸回路的截面应不小于4mm2。导线应无划痕和损伤。卖方应提供配线槽以便于固定电缆，并将电缆连接到端子排。卖方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。

④. 所有端子的额定值为1000V、10A，压接型端子。电压和电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各保护装置的输入与输出回路。一个端子单侧只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并应至少留有20%的备用端子。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。断路器的跳闸或合闸回路端子、直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上。

⑤. 所有的导线中间不应有接头，导线在屏、柜内的连接均要求经过端子，且每个端子一侧所连接的导线不得超过1根。

⑥. 柜内端子板为内凹式、螺丝固定型，各端子之间必须有间隔。

⑦. 柜内每组端子排预留20%的空端子。

### 升压站及公用现地控制单元LCU3

全站共配置一套升压站及公用LCU，布置于中控室内。

升压站及公用LCU向上通过PLC上内置的100MB快速以太网口与厂站级上位机通讯；PLC与触摸屏通过串口相互通信；公用设备LCU配置一台通讯处理器或智能通讯模块通过串口与本单元的各装置通信。通讯处理器或智能通讯模块负责本单元的交流采样装置、户外升压站设备、公用设备微机保护装置、直流电源装置、辅机系统及其它智能装置与PLC进行通信。

公用LCU主要完成本单元的数据采集及预处理功能，同时也具有控制、操作及监视功能。其设计必须能保证当它与上位机脱离后仍然能实现对对象进行必要的监视和控制功能，这些功能包括对象的开、停操作、运行状况及参数的监视，而当其与上位机恢复联系后又能自动地服从上位机的控制和管理。

公用LCU装置的交流采样电流/电压回路、开关量/模拟量输入/输出等必须按满足三台站用变压器配置。

#### 触摸屏

规格：10.4英寸以上

颜色：彩色

通信方式：串口

#### 可编程逻辑控制器（PLC）

开关量输入：64点

开关量输出：32点

模拟量输入（4～20mA）：16点

各输入输出量配置，除实际使用点外，还应留有约20%的备用。

#### 通讯处理器或智能通讯模块

通讯处理器或智能通讯模块负责本单元的交流采样装置、站用电备自投装置、公用设备微机保护装置、直流电源装置、辅机系统及其它智能装置与PLC进行通信。

#### 交流量采样装置（可完成4路交流量采集）

公用LCU的所有电气模拟量均通过交流采样装置采集，其结果通过装置上的串行通信口送至本单元PLC。

主要技术指标如下：

. 输入电压：10-150V

. 输入电流：0-7.5A

. 输入频率：35-70Hz

. 接线：三相四线

. 测量值：电压、电流、功率、功率因数、频率等

. 精度：电压：0.2%；

电流：0.2%；

功率因数：0.4%

频率：0.05Hz

#### 模拟量采样

公用LCU的所有模拟量均通过PLC装置采集模块。

模拟量（4～20mA）输入为接收变送器送至的信号，采用两线制，带有源线路，即模拟量（4～20mA）采集模块必须（按两线制）接收4～20mA信号，同时为变送器输出24V电源。

#### 同期装置

升压站及公用LCU配置一套双对象的微机同期装置。装置具有加速、减速、升压、降压、合闸、报警等功能，并可自动测量开关合闸时间、自动调整电压互感器相角等功能。

同时还配置一套手动准同期装置，包括同期表、同期检查继电器、同期闭锁继电器、切换开关及按钮等设备。多对象同期装置应按本工程主接线的同期点配置操作切换器具。

#### 交/直流双供电逆变电源装置

公用LCU配置一套交/直流双供电逆变电源装置（在线式）。

其基本要求如下：

输入：厂用220V DC及220V AC；

输出： 220V ±3% AC；

交/直流切换时间：在线，不中断。

#### 机柜及柜内元件

要求同机组现地控制单元（LCU1～LCU2）。

#### 内部接线

要求同机组现地控制单元（LCU1～LCU2）。

### 机组辅助设备及公用设备控制箱

#### 调速器油压装置电机控制箱2套

（一主一备电机，3.0kW×2）

每套设置控制箱一个，为壁挂式安装，防护等级IP42，柜内设置可编程逻辑控制器来实现包括一主一备两台电机的控制（主备电机设置手动/自动切换功能）。

原理接线及端子设计：要求设置远方/现地转换开关，并留有远方控制、监视等引出接点，可满足机组LCU对该设备的控制、监视。

供电电源为双回380V/220V AC。

元件要求：PLC和继电器采用国际知名品牌；开关及接触器采用施耐德产品；其余为合资产品。

#### 低压空压机电机控制箱1套

(一主一备电机，7.5kW×2)

共设置控制箱一个，为壁挂式安装，防护等级IP42，柜内设置可编程逻辑控制器来实现包括一主一备两台电机的控制（可单台工作、也可两台同时工作）。

原理接线及端子设计：要求设置远方/现地转换开关，并留有远方控制、监视等引出接点，可满足机组LCU对该设备的控制、监视。

供电电源为单回380V/220V AC。

元件要求：PLC和继电器采用国际知名品牌；开关及接触器采用施耐德产品；其余为合资产品。

#### 渗漏排水泵电机控制箱1套

(一主一备电机，7.5kW×2)

共设置控制箱一个，为壁挂式安装，防护等级IP42，柜内设置可编程逻辑控制器来实现包括一主一备两台电机的控制（可单台工作、也可两台同时工作）。

原理接线及端子设计：要求设置远方/现地转换开关，并留有远方控制、监视等引出接点，可满足机组LCU对该设备的控制、监视。

供电电源为单回380V/220V AC。

元件要求：PLC和继电器采用国际知名品牌；开关及接触器采用施耐德产品；其余为合资产品。

### 保护装置及自动装置

a． 发电机保护配置（一级站为2台1250kW发电机，二级站为2台1000kW发电机加一台500kW发电机，三级站为2台630kW发电机）

- 纵联差动保护，动作于停机、解列；

- 定子绕组过电压保护，经延时动作于停机、解列；

- 复合电压闭锁过电流保护，经延时动作于停机、解列；

- 失磁保护，经延时动作于停机、解列；

- 定子绕组一点接地保护，动作于信号；

- 定子绕组对称过负荷保护，动作于信号；

- 转子一点接地保护，动作于信号。

b．  主变压器保护配置（一级站为一台3150kVA,38.5/6.3kV变压器，二级站为一台3150kVA,38.5/6.3kV变压器，三级站为一台2500kVA,38.5/6.3kV变压器，）

- 纵联差动保护，动作于主变两侧断路器；

- 复合电压闭锁过电流保护，延时动作于主变两侧断路器；

- 重瓦斯保护，动作于主变两侧断路器；

- 压力释放阀保护，动作于主变两侧断路器；

- 零序过电流保护，延时动作于主变高压侧断路器；

- 间隙零序过电流保护，延时动作于主变高压侧断路器；

- 轻瓦斯释放阀保护，动作于信号；

- 油温升高保护，动作于信号；

- 过负荷保护，延时动作于信号。

C．厂用变压器(1台100kVA,6.3/0.4KV)保护配置

(1)电流速断保护, 动作于两侧断路器；

(2)过电流保护, 动作于两侧断路器；

(3)零序电流保护, 动作于两侧断路器；

(二) 低压机组一体自动化控制屏

低压机组一体自动化控制屏是满足低压水轮发电机组运行要求的集机组保护、测控、同期、励磁、调速、测温、一次回路七合一综合一体屏，配无刷励磁调节器（励磁调节器应具有恒压运行、恒流运行、恒功率因数运行三种运行方式）。依据《小型水力发电站自动化设计规定》(SL229-2000) 等技术标准，完成机组自动开机、停机、事故停机、紧急停机等自动控制功能；具有自动准同期和手动准同期操作；具有发电机的电流速断保护、定时过电流保护、过电压保护、低电压保护、过速保护、失磁保护等功能；具有功率调整，励磁调节，电量测量(配电压、电流、频率、有功功率、无功功率和功率因数表等)和电度计量，温度测量，转速测量等功能。并配置智能通信管理器(具有以太网接口及RS485串口)，完成数据通信、采集及交换。

（三）直流装置

一级站至三级站直流系统电压均为220V，每站均选用65Ah/DC220V的铅酸免维护蓄电池直流成套装置，按浮充方式运行。以保证供给继电保护、自动控制信号、事故照明、机组起励和通信等直流负荷用电。该装置由高频开关电源可控硅充电回路、直流馈电回路、铅酸免维护蓄电池组(65Ah、18节)三部分（二面屏）组成。装置内设有电流限制、过电流、过电压保护及绝缘监察等保护装置，并设有电压调整装置，以保证在充电时工作母线直流电压维持在额定值。电池要求采用汤浅或与之等同品牌。

（四）视频监控系统

每个电站采用一套视频监视系统，是对远端场景进行传感成像、信号传输、集中监视、以及图像记录的系统。主厂房每台机组附近各装设一个摄像头，用于监视机组及周围的实时情况。升压站主变附近，装设一个户外摄像头，用于监视主变和升压站的运行情况。电站大门装设一个户外摄像头，用于监视周围的实时情况。前池(陂头)装设一个户外摄像头，用于监视水情及水工建筑物状况。并在中控室建立视频监视电视终端，同时连接到计算机监控系统联动控制与监视。

监视系统前端动点摄像机采用室外一体化匀速球型摄像机。定点摄像机采用彩色转黑白型一体化摄像机。系统可以控制球机云台的水平垂直的旋转，摄像机镜头焦距的拉伸，聚焦，关闭开启光圈等功能。传输部分使用视频同轴电缆作为视频信号的传输介质，在摄像机和中控室之间铺设电缆，并配置防雷器等设备元件。控制室配置一台硬盘录像机（2tB），一台22寸液晶显示器。

注：为了梯级调度和管理方便，方团四座电站的视频监控系统最终要引至方团一级站中控室内进行集中显示。

(五) 专用工器具和备品备件

按国家标准提供(价格应包括在投标总价中)。

- 工厂检测和试验

为检验户外电气设备的设计、制造质量，在出厂前必需对柜内各主要部件进行检测、试验和检查，各项试验应符合国家有关标准及规范和本合同规定的要求。各项试验的试验报告、照片、记录、有关文件资料及合格证必须完备，并随时供采购人或工程师检查和审核。

- 现场安装、试验和验收

- 设备安装应符合相关规程规范的要求。

- 现场试验由采购人主持，并组织现场领导小组负责对试验结果进行鉴定，中标人应对试验程序和方法负责，并指导试验。

- 在设备安装完毕，经现场试验、检查合格后，应进行试运行，以检验设备技术性能和保证值是否满足和符合合同文件的规定。

- 安装报告和试验报告

安装报告和试验报告由中标人(应是具备水电设备安装资质的施工企业)负责编写，并提交采购人或试验领导小组审查通过。

- 图纸和说明

投标人应随投标文件提交下列图纸和说明资料：

1) 计算机监控系统、微机保护系统、直流系统、视频监控系统说明书；

2) 设备、元器件、系统软件配置清单和屏布置图；

- 材料要求

- 主要设备材料必须满足国家的质量标准及有关部门验收要求。

- 投标产品必须是全新已广泛使用的最新型产品；按照采购人提供的招标文件、设计图纸及相应专业的技术要求实施系统设备的供货及招标文件中的其它内容。

- 投标人投标拟提供的设备必须是标准的、完整的；技术上是成熟的，性能上是先进的元器件、材料、设备是崭新的，软件版本是最新的。

- 投标人提供的设备均应为其制造厂或分包单位的原装产品，交货时，须提供原产地证明资料、出厂合格证等相关资料；有需要的交货时应附测试、试验、检测报告。

- 投标人提供的货物，应具有国家有关部门批准生产、使用的有效文件，确保能通过有关部门的验收。

- 总体要求

- 中标人不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权追究其相关法律责任。

- 质量要求和质量保修期

- 保证设备在生产过程中进行严格质量控制，出厂前要经严格测试和检查，确保设备能长期稳定、可靠的运行。

- 质量要求：符合相关标准。一次性验收合格，通过有关部门验收，并提交竣工资料。

- 保修期按国家有关规定执行，不少于12个月，自验收合格并签署验收文件之日起开始计算。具体保修时间请投标人在投标文件中明确。

- 售后服务

- 设备制造商负责设备售后服务，并备有足够的零配件，以满足采购人的维修需要。

- 在质保期内中标人免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人应及时给予免费维修或免费更换，被更换的零部件的质保期则从更换日起计。如中标人不按采购人要求更换有缺陷的货物，在质保期内未响应或未按时修复，采购人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修，所需费用（包括拆卸、安装费用）将在质量保证金中扣回，如不足抵扣，中标人还须在限期内向采购人补齐其差额部分。

- 中标人必须为合同内所规定供应和安装的设备提供为期不少于12个月的免费维护保修，时间从采购人验收合格之日起计算。

- 图纸、资料、设备的交付时间和协调会

1、中标人应按合同的有关要求制定图纸、资料和设备交付时间。

2、合同生效后15天内中标人应向工程师提交协调会会议日程表。

1）协调会是在采购人与中标人签订合同生效后30天内召开。

2）协调会将对中标人提交的图纸和资料进行审查和讨论，由中标人做会议记录和纪要，该纪要经采购人确认和合同双方代表签字后发给参加会议的各单位代表。

3）工程师将在协调会前和协调会上，对中标人提交的图纸和资料进行审查和确认。但是，中标人不能因此而推卸应承担的一切责任。

4）协调会的地点由合同双方确定，并经招标人同意。协调会的会议时间为1天，招标人代表（包括设计工程师）共3人参加。会议期间，招标人代表的差旅费（包括往返机票等交通费）及其它费用均由中标人承担，并在投标报价单独列出，且已包括在合同总价中。